[Attachment 2]

5층 실험실용 공조환기장비 및 설비 신규 교체

일반 및 특별 시방서

기존 설치된 장비/설비 기준

제조회사에 따른 조건 상이로 시방서 제출

2022. 4.

국제백신연구소

제1장. 일반 사항

1.1. 적용 범위

- 본 시방서는 국제백신연구소 실험실을 위한 공조환기용 공조기 및 설비 신규교체에 대하여 적용한다.

- 모든 공사에서는 본 시방서와 제안서에 기재된 특기 사항을 우선으로 적용한다.

- 이 시방서 및 제안서에 의거 제작 공급되는 공조기 및 장비류는 형식승인을 필 한 제품으로서 부품 및 재료는 KS규격품 또는 동등이상의 최상급 원자재로 제작하며 공급자는 이 시방서(및 제안서)에 누락된 사항이 있더라도 본 공사가 의도한 바와 같이 완전한 성능이 발휘될 수 있도록 소요 부품을 충실히 공급 및 설치하여야 한다.

- 납품 계약 체결 후 제작공정표, 설치계획도, 설치공정표, 제작도 등을 제출하여 승인을 득 한 후 제작에 착수하여야 한다.

- 주요 장비 발주전에 TAB 업체에 의한 각종 장비사양 확인 필요

- 모든 기기는 제작과정 및 제작 완료 시 공장검사를 감독원 입회 하에 실시하고 합격된 것에 한하여 현장에 반입하여야 한다.

- 설치 완료 후에는 해당공공기관의 완성검사를 받아야 하는 품목은 인허가를 받아야 하며, 시운전을 실시하고, 특히 운영자가 설비운영을 완전히 파악할 수 있도록 성실히 협조하여야 한다.

- 공인기관에 의한 TAB를 실시하고, 현재 실험실내 환경에 관하여 협의조정한 후에 최종 보고서를 제출한다.

1.2. 공사 개요

- 공사명: 실험실을 위한 공조환기용 공조기 및 설비 신규교체 (Re-installation of AHU and facilities for ventilation system in Labs)

- 공사기간 : 계약일로부터 7개월 이내로 한다. (별도 협의)

- 공사항목 : 2.1 및 2.2항의 공사 범위 참조.

- 공조기 납품 및 공사기간 : 2022년 11월 공사완료 (약3개월)

- 하자기간 : 준공 검사 후 2년.

1.3. 입찰 방식 및 입찰 참가자격

- 본 공사는 턴키 일괄입찰 공사로서, 연구소 특성에 따른 지명 제한 경쟁이며, 제조사에 따른 환기장비 특성과 5층 작업공간의 확보를 위한 설치 계획서 등을 표기한 사업계획서를 제출한다. (제3장 참조)

- 2021년 동물사육실 공조기 교체 입찰에 참가한 업체, 또는 IVI 건물에 납품 or 공사 or 유지관리 실적이 있는 업체에 한함.

- 입찰공고에 준함.

1.4. 대금 지급 방법 (별도 협의)

당 연구소 규정에 의거 시행한다

제2장. 공사관리 사항

2.1. 공사 범위 (설치계획서에 표기될 항목)

- 실험실용 공조기(AHU-1) 및 배기용 휀 2대 신규 교체설치.

- 전외기 방식으로 인한 냉난방코일의 동파방지 대책(제안서)

- 위 1)항, 2)항의 장비와 관련한 전기 용량 확인 및 공사 범위에 포함됨.

- 공조기 내부에 외기인입으로 인한 방충설비(제안서)

- 공조기 내부의 급기휀 및 인버터 제어 판넬 신규설치(제안서).

- 방폭형 배기휀으로 2대 중에서 1대는 인버터시스템, 1대는 정속형으로 교체설치.

- 위 6)항의 배기휀-1은 인버터 제어 판넬 신규설치(제어 및 전체포함)

- 5층 공조장비 교체를 위한 공간확보공사.

: 외부 출입문 1개소 설치(3*3m, ½차 전기공사 포함)

: 기존 RO장비 철거 및 폐기

: 실험실내 항온실용 냉매배관 이설 및 실외기 교체(2-4층, 6개소의 순차적인 교체작업)

: 스팀용 폐 장비 1개 폐기처리 포함

- 본 장비 및 환기 시스템 적용에 따른 필요 기기 및 부속장비 일체 포함.

- 신규로 교체되는 장비와 시스템 등이, 기존의 작동 시스템보다 동등 이상이 되어야 하며, 최고의 효율을 발휘하기 위한 모든 설비 시설을 갖추어야 된다.

2.2. 공사 세부사항 (폐기 및 신규공사)

  - 5층 실험실용 AHU-1, 배기휀 2대 전체범위 포함

  - 1차, 2차 동력 전기공사 및 자동제어용 통신공사 포함.

(1차, 2차 동력이란 5층 MCC판넬에서 장비 측까지 포함)

  - 상기 2)항의 전기용량 변경으로 인한 공사 일체포함.

  - 배관 및 부속 사용 재질은 기존에 사용된 제품의 동등 이상의 신규제품 사용.

  - 모든 장비와 배관은 소음, 진동, 결로에 의한 영향이 없도록 방진 및 슈를 설치.

  - 장비 형태 및 크기 변경에 따른 기초와 연결배관/덕트 변경 공사(마감 도장공사) 포함.

  - 마감 도장공사후 반드시 발주처의 승인을 득해야 하며 추가 지시사항도 포함.

  - 기존 장비와 부대설비 철거 및 폐기처리 (고자재 처리)

2.3. 공사에 다른 안전관리 및 환경관리

- 국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 공사 관리한다.

- 안전관리자를 선임하고 작업시에 현장에 상주시켜야 한다.

- 안전작업 검토 및 안전계획서 제출한다.

- 모든 장비류와 자재류는 환경관리에 적합한 신규 제품으로 적용.

- 항상 안전하게 작업을 할 수 있도록 공사장 내의 각종 재료를 즉시 정리, 정돈하여 청결을 유지할 수 있도록 깨끗이 청소하여야 한다.

- 공사 중 시설물을 훼손하거나 오손의 우려가 있는 부분에는 적절한 보양 방법 등을 실시한다. 본 공사로 인하여 시설물에 훼손이 발생하였을 경우, 신속히 이를 원상 복구하여야 한다.

- 시방서 이외의 공사 진행 중 발주처의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.

2.4. 공사에 다른 품질관리

1) 계약후에 착공계 및 공사계획서 제출.

2) 주요 장비류 발주전에 승인제작도 작성하여 승인을 득한후에 발주.

3) 주요공사 시작전에는 시공도를 작성하여 승인을 득한다.

4) 반입되는 모든 자재 및 부품류는 KS 및 동등이상제품 사용.

5) 	ISO 시리즈 규격 인증업체 우대.

2.5. 시운전 및 준공

- 도급자는 모든 공사 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고 flush-down을 실시하여야 한다.

- 전체 작업 완료 후 관련 법규에 근거하여 수압시험에 합격하여야 한다

- 시운전은 관련법규에 근거하여 준수한다.

- 시운전을 완료 후 반드시 AHU 내부 전체부위(필터, 현열교환기, 휀, 등등) 및 배관부위(스트레너, 밸브, 등등)를 실특성에 맞게 청소되어야 한다.

- 시운전 완료 후 배관마감자재에 흐름명, 배관명칭 등의 표식지를 설치한다.

- 시운전과 동시에 TAB 실시 및 보고서 제출 (실험실내 요구조건 충족)

- 공사 마감 서류 제출

: 주요공사 시작 전에 관련 시공 상세 도면을 제출하여 승인 후에 공사 착수

: 준공 도면(CAD 포함), Manual, 검사 Sheet, 시운전 및 TAB 보고서

: 공사 전후의 사진을 촬영하여 종료 후 제출

- 기타 사항은 3장 특기사항(시방서)에 준한다

제3장. 특기 시방서

본 특기시방서는 AHU 구성품의 제작, 설치 및 연결배관에 적용한다.

3.1. 공기조화기 (제작사의 기준 적용 및 시방서 제출)

    - CASING & INSULATION

- 분해 조립이 용이한 조립형으로 제작한다.

- Casing panel은 강도상 문제가 없는 구조로 제작, 설계하여야 한다.

- 외부 casing은 1.6 이상의 냉간압연강판을 사용한다.

- Casing panel의 보온은 50t*40K 이상의 glass wool위에 case cloth로 완전히 싸서 보온한 뒤 0.8t 이상의 아연도 다공판(유공을 45%이상)으로 마감한다.

- Casing panel의 어떤 부위에서도 출입가능 및 조립, 해체할 수 있는 구조로 제작하여 Maintenance가 편리하도록 한다.

- 점검 및 유지보수가 요구되는 부분의 패널에는 손잡이를 부착하여 여닫이가 편리한 구조로 제작한다.

    - DRAIN PAN

- 구조 및 재질 : 응축수 배수가 잘되는 구조로 하고 drain pan의 부식방지를 위해 SUS 1.5t 이상으로 제작한다.

- Drain pan 하부에도 응축수가 생기지 않도록 glass wool (50t)로 보온하고 아연도 철판으로 마감한다.

- 필요 개소에 공기배출구와 드레인 밸브 및 배관을 설치한다.

- 드레인 배관은 배관방향으로 경사지게 제작하여 응축수가 쉽게 배수될 수 있도록 한다.

- 응축수 받이의 측면에 응축수량을 충분히 배출시킬 수 있는 규격의 스테인리스 소켓을 부착하여 배수관과 연결이 용이하게 한다.

    - COIL

- Material

- Copper로 하되, 산, 알칼리 등 순환공기 중 부식성이 있는 경우 발주처와 협의한다 (fin pitch 3.5mm)

- Tube : copper (ø15.88, 0.45t 이상)

- Header : copper (K type)

- Frame :※ SUS304 사용(가습에 의한 부식방지)

- Fin의 폭은 1열기준 38mm 이상으로 할 것.

- Coil의 내압시험은 건물의 층고 +펌프의 운전압에 대해 1.3배 이상의 압력으로 30분 이상 시험하여 합격할 것.

- Header는 사용압력에 충분히 견딜 수 있는 두께의 copper pipe를 사용하고 coil의 배열은 drain이 완전히 될 수 있는 구조로 한다.

- Coil의 안전율은 최대 냉방부하의 15% 이상으로 제작할 것.

- Coil의 정면 통과풍속은 frame을 제외하고 2.5m/sec 이하로 한다.

- Coil은 half-circuit가 없도록 제작할 것.

- 설계도면 및 기존 설치된 용량 이상으로 성능이 확보되어야 한다.

- 5층 공조실에 반입 및 설치가 용이한 규격으로 제작되어야 하며, 반입 후 조립 및 유지보수가 가능한 규격이어야 한다.

- 코일내 공기 및 응축수 배출이 용이하여야 하고 수격작용이 발생하지 않아야 한다

- 적정한 구배를 주어 제작 및 설치한다.

- 알루미늄 핀 두께는 0.12t이상으로 한다.

- 코팅제(POLYURETHANE : PoluAl XT RFU, TOP-COATING, 샴페인색)

  - 본 도료는 우수한 접착력, 내습성, 내후성, 내약품성 및 내마모성으로 각종 설비의 열교환코일에 적용하여 효율 및 수명을 증진시켜 전력소모를 줄이는 역할을 한다.

- 설비 및 배관의 외부 표면에 적용하여 수명을 연장시키고 유지, 보수 비용을 절감시킨다.

- 내식 성능은 염수분무 11,000hr이상(ASTM B117-11), 구리 가속성 염수분무 48hr이상(CASS Test, KS D 9502), 암모니아 가스 노출 168hr이상, 질산 가스 노출 72hr이상 저항하며 상온건조는 6hr이상(20℃)이어야 한다.

- 경도, 부착력 성능은 다음과 같이 시험하여야 하며, 일정이상의 성능을 발휘해야 한다. ASTM D 3359-83에 따라 Cross-Cut Test를 시행하여 5B 인증 제품이어야 한다.

- 유해물질 검출이 없어야 하며 RoHS 성적 증명이 가능하여야 한다. 코팅 후 열교환효율에는 변화가 없어야 하며 이로 인한 설계 변경이 없어야 한다(± 2% 내의 효율변화)

    - FAN

Fan 및 부속기기류 등은 기존 설치된 제품 이상의 기능이 되어야 하며, 제조사의 기준에 준한다.

    - 전동기는 고효율 프리미엄 전동기를 설치한다.

    - 가습으로 인한 피해가 최소화되는 장비 선정한다.

    - ACCESS DOOR

제조사 기준에 준한다.

    - 공기 여과기

공기 여과기의 형식 (급기용 적용)

| 구 분 |  | PRE / MEDIUM / HEPA FILTER |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 형 식 |  | Pre filter | Medium filter | HEPA filter |
|  |  | Pleated | Bag type | (AHU-1/2 비적용) |
| 효 율 |  | 비색법 30% 이상 | 비색법 90% 이상 |  |
| 정압 (mmAq) | 초 기 | 7 | 12 |  |
|  | 말 기 | 15 | 25 |  |

공기 여과기의 형식 (배기용) : 금회 공사에서 제외

필터 교체시에는 다수의 필터를 단시간에 간편하게 교환할 수 있는 구조로 한다.

    - HEAT EXCHANGER (PLATE TYPE, 설치 계획서에 표기)

- PLATE SPACING은 판과 판 사이의 간격은 3mm~8mm(N.W.I)으로 제작한다.

- Plate의 핵심적인 재질은 내열 내식성을 갖추기 위해 순도 99% 이상의 알루미늄에 에폭시 코팅을 하거나 사출성형 폴리프로필렌을 사용한다.

- 기타는 제조사 기준에 준한다.

    - 가습기

- 제조사 기준에 의하여 기화식 또는 증기식으로 사용한다(발주처 협의)

- 내부에 급기휀을 설치시 휀 및 기타 장비에 피해가 없어야 한다.

  - 동파방지 설비 (설치 계획서에 표기)

- 기존 설치된 동파방지히터를 보완 또는 대체안을 제시

- 공조기가 전외기 방식으로서 -12℃에서 동파되지 않아야 하며,

- 특히, 공조기내에서는 이로 인한 온도편차가 발생되지 않도록 검토되어야 하며 자동콘트롤 되어야 한다.

- 필요시에 전기공사 일체 포함.

  - By-pass 밸브 및 배관 연결작업

- 모든 밸브 및 배관은 기존 설치된 규격 및 재질에 준하며 아래사항을 준수한다.

  - 냉수 및 스팀용 by-pass (버터플라이밸브 기어식, 필요시 개폐표시형으로 설치)

  - 스팀 Trap용 by-pass (단조밸브)

  - 트랩 및 여과기, 싸이트 그라스는 신규 최상품 (발주처 승인제품)

  - 배관 부속품은 플랜지 Type으로 한다

- 공조실내에 배관 설치 및 연결 (철거 포함)

- 공조기 코일과 공급/배수배관에 연결되는 배관길이는 현장에 맞게 적용한다.

- 냉난방용 by-pass 밸브/배관/고정용 가대/슈 전체 포함 (표준일위대가 기준)

- 배관연결 용접작업은 스텐알곤 용접 및 규격용 동 용접봉 사용한다.

- 배관 보온작업은 표준일위대가 기준으로 실시한다 (밸브 케이싱보온 제외)

- 냉수배관에는 속비닐 2회감기 실시한다

- 필요 개소에 압력계, 온도계 및 자동 에어벤트 설치한다.

- 배관 마감자재에 배관명 및 유체흐름 명판 부착한다.

  - 배관단열재는 친환경의 고무발포(냉방) 및 글라스울(난방) 단열재를 사용한다.

  - 자동제어공사

    - 자동제어 시스템은 기존방식의 시스템을 적용한다. (하니웰 제품)

- 전동 밸브류는 기존 제품 철거 후 신규 설치.

- 제어 및 센서류 탈/부착 및 셋팅 일체 포함.

    - 공조기 및 신규 설비교체에 따른 자동제어 프로그램 수정 및 시운전 포함.

(프로그램 수정 항목으로는 냉난방 및 가습 전동밸브 제어보완, 동파 및 과 가습, 이상온도에 대비한 제어프로그램 추가)

  - 기타

기타 미 표기 사항 중에서 추가필요 부위는 발주처와 협의후에 실시한다.