재열회수용 응축수집합탱크 및 배관 신규 교체공사

일반 및 특별 시방서

기존 설치된 탱크/설비 기준

제조회사에 따른 조건 상이로 시방서 제출

2024. 2.

국제백신연구소

제1장. 일반 사항

1.1. 적용 범위

- 본 시방서는 국제백신연구소 기계실내에 설치된 재열회수용 응축수집합탱크 및 배관 신규교체 공사에 대하여 적용한다.

- 모든 공사는 설계도면 현장 설명서 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 제안서에 기재된 특기 사항을 우선으로 적용한다.

- 이 시방서 및 제안서에 의거 제작 공급되는 응축수집합탱크 및 설비는 형식승인을 필 한 제품으로서 부품 및 재료는 KS규격품 또는 동등이상의 최상급 원자재로 제작하며 공급자는 이 시방서(및 제안서)에 누락된 사항이 있더라도 본 공사가 의도한 바와 같이 완전한 성능이 발휘될 수 있도록 소요 부품을 충실히 공급 및 설치하여야 한다.

- 납품 계약 체결 후 제작공정표, 설치계획도, 설치공정표, 제작도 등을 제출하여 승인을 득 한 후 제작에 착수하여야 한다.

- 본 시방서에 없는 내용은 기계설비 표준 규격서와 건축설비공사 표준규격서(건설부제정)를 기준 한다.

1.2. 공사 개요(범위)

- 공사명: 재열회수용 응축수집합탱크 및 배관 신규 교체공사

- 공사기간: 계약일로부터 3개월 이내로 한다.

- 공사항목: 2.1 및 2.2항의 공사 범위 참조.

- 하자기간: 준공 검사 후 1년.

1.3. 대금 지급 방법 (별도 협의)

당 연구소 규정에 의거 시행한다.

제2장. 공사관리 사항

2.1. 공사 범위

- 응축수집합탱크 및 탱크 교체에 필요한 범위의 연결된 배관의 신규 교체

- 위 1)항의 예비용(back-up) 설치(탱크 및 펌프 일체)

: 중단없는 보일러 작동에 따른 예비용 탱크 및 이송장비 일체 포함

- 신규로 변경된 관류보일러에 의한 적정량 이상의 탱크 설치

: 기존탱크 (수관식 보일러 4톤용 3대에 준하는 규격), 마일드스틸 판넬

: 신규 탱크 (관류 보일러 3톤용 3대에 준하는 규격), SUS304 판넬

: 필요시 협의하에 기존에 설치 사용되고 있는 보급수펌프의 철거 및 재설치 포함

- 재증발 증기 회수장치 장비 포함(탈기헤드, 급수재순화장치, 진공해소장치)

- 기존의 탱크에 설치된 기기류 및 배관 전체 철거 포함.

- 본 장비 및 배관 교체에 따른 필요 기기류 및 부속설비 일체 포함.

- 신규로 교체되는 장비와 시스템 등이, 기존의 작동 시스템보다 동등 이상이 되어야 하며, 최고의 효율을 발휘하기 위한 모든 설비 시설을 갖추어야 된다.

2.2. 공사 세부사항

  - 탱크 및 연결된 배관의 사용 재질은 기존에 사용된 제품의 동등 이상의 신규제품 사용한다.

  - 기존 탱크 및 신규탱크의 용량에 따른 검토 후 설계/제작사양 제출

: 탱크 규격, 연결배관 종류 및 위치, 배기/환기구, 점검맨홀 등 응축수 탱크에 필요한 모든 부속품 및 설비를 갖추어야 한다. (사전 승인도 제출)

  - 모든 장비와 배관은 소음, 진동에 의한 영향이 없도록 방진체를 설치.

  - 탱크 형태 및 크기 변경에 따른 하중에 대하여 변형되지 않고 충분한 지지면을 가지며 충격에 견딜 수 있는 견교한 콘크리트데 또는 철재베드 위에 안전하고 견고하게 설치한다. 철재베드는 콘크리트 기초 위에 기초볼트로 고정한다.

  - 기존 탱크와 부대설비 철거 및 폐기처리 (고자재 처리)

2.3. 공사에 다른 안전관리 및 환경관리

- 국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 공사 관리한다.

- 안전관리자를 선임하고 작업시에 현장에 상주시켜야 한다.

- 안전작업 검토 및 안전계획서 제출한다.

- 모든 장비류와 자재류는 친환경관리에 적합하고 신규 제품으로 적용.

2.4. 공사에 다른 품질관리

1) 계약후에 공사계획서 제출.

2) 탱크 발주전에 승인제작도 작성하여 승인을 득한후에 발주.

3) 배관 철거 및 신규 연결부위는 시작전에는 시공도를 작성하여 승인을 득한다.

4) 반입되는 모든 자재류 및 부품류는 KS 및 동등이상제품 사용.

2.5. 시운전 및 준공

- 도급자는 모든 공사 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고 flush-down을 실시하여야 한다.

- 전체 작업 완료 후 관련 법규에 근거하여 수압시험에 합격하여야 한다

- 시운전은 관련법규에 근거하여 준수한다.

- 시운전을 완료 후 반드시 탱크 내부 및 배관부위(스트레너, 밸브, 등등)를 실특성에 맞게 청소되어야 한다.

- 시운전 완료 후 배관마감자재에 흐름명, 배관명칭 등의 표식지를 설치한다.

- 공사 마감 서류 제출.

: 주요공사 시작 전에 관련 시공 상세 도면을 제출하여 승인 후에 공사 착수.

: 공사 전후의 사진을 촬영하여 종료 후 제출.

- 기타 사항은 미 표기 사항 중에서 추가필요 부위는 발주처와 협의후에 실시한다.

제3장. 특기시방서

3.1. 제안서 제출(표기사항)

작업범위: 응축수 집합탱크 및 탱크 교체에 필요한 범위의 연결된 배관의 신규 교체 일체에 적용한다.

제안서 제출시에 포함되어야 할 사항:

- 기존에 설치 사용되고 있는 보급수펌프의 철거 여부 (재설치 범위 포함)

: 기존 급수펌프 재사용, 예비펌프는 철거(전기 포함)

- 예비용(back-up) 설치(탱크 및 펌프 일체)

: 연속적인 보일러 작동에 따른 예비용 탱크 및 이송장비 일체 포함(사용 후 철거)

- 신규로 변경된 관류보일러에 의한 적정량의 탱크 설계검토 및 적용

: 기존탱크 (수관식 보일러 4톤용 3대에 준하는 규격), 마일드스틸 판넬

: 신규 탱크 (관류 보일러 3톤용 3대에 준하는 규격이상 제품), SUS304 판넬

: 탱크 제조사 및 설계도면

- 탱크내 유체흐름을 고려한 탈기장치 설치방안

- 안전한 유지관리를 위한 탱크 상부에 Walk Way를 설치

- 저/중/고압 응축수 흐름을 고려한 배관 연결 방안

- 작업 공정표(발주후부터 준공처리까지)

- 품질, 환경, 안전관리 계획서

  - 밸브 및 배관 공사

- 사용되는 배관 및 부속품 재질 및 규격은 KS규격품 사용을 원칙으로 하며 KS규격품이 없을 경우 국내 최상품을 사용한다.

- 배관작업시 반드시 아래사항을 준수한다.

  - 스팀 및 응축수용 밸브는 버터플라이밸브 기어식 또는 단조밸브를 적용한다.

  - 트랩 및 싸이트그라스는 신규 최상품 (발주처 승인제품)

  - 밸브/배관/고정용 가대/슈 전체 포함 (표준일위대가 기준)

  - 배관연결 용접작업은 알곤 용접을 적용한다.

  - 배관 보온작업은 표준일위대가 기준으로 실시한다.

  - 필요 개소에 진공해소장치, 압력계, 온도계 및 자동 에어벤트 설치한다.

  - 모든 밸브류는 플랜지형을 적용한다.

  - 배관 마감자재에 배관명 및 유체흐름 명판 부착한다.

  - 전기 및 자동제어 공사

    - (급수 펌프 및 전자밸브, 레벨센서)용 전기 케이블은 기존 것을 재사용 한다.

    - 레벨센서 및 전자변은 신품으로 교체한다.

    - 센서, 전자변 교체 후 정상 동작상태 및 알람 상태를 확인한다.

  - 기타

1) 기타 미 표기 사항 중에서 추가필요 부위는 발주처와 협의후에 실시한다

2) 응축수탱크 상부에는 Walk Way를 설치하여 밸브 조작, 전자변. 레벨센서 점검, 탱크 내부 청소시 작업원 및 상시 점검시에 응축수탱크의 상부케이싱이 변형이 없도록

한다.

3) 보일러 연속 운전 준비

        - 임시 응축수 탱크는 수위조절이 가능하여 보일러 연속운전에 문제가 없도록 하여야 한다.

        - 임시 연속운전은 기존의 운전방법으로 운전이 되어야 한다.

        - 임시운전 방안을 제안서로 제출한다.

예시조건: 응축수탱크 교체 공사시 보일러 연속 임시운전 (안)

        - 보일러 보급수펌프용 헷더 배관을 선 제작하여서 임시 응축수 탱크와 임시 펌프 배관을 연결한다.

        - 임시 탱크에 볼탑을 설치하여 시수(보급수) 레벨 조정이 되도록 한다.

        - 보일러 감압변측 응축수는 임시 탱크로 환수되도록 한다.

        - 기타 응축수 탱크로 들어오는 배관은 임시배관으로 최대한 회수한다.

        - 약주장치의 배관을 연결하여 연속으로 약주입이 되도록 한다.

        - 임시 연속운전은 기존의 운전방법으로 운전이 되도록 하여서 시설관리자의 오동작을 최대한 방지하여 안전운전이 되도록 한다.