국제백신연구소(IVI) 실험동물실 LED 등기구 교체공사

일반 및 특별 시방서

2024.  3.

국제백신연구소

1. 적용범위

- 본 시방서는 국제백신연구소 실험동물실 사육구역 내의 등기구 교체와 관련하여 시공상 지켜야 할 사항을 규정함에 있다.

- 모든 공사는 기존 설계도면, 현장 설명서 및 본 시방서에 준하여 시공하며, 서로 상이한 부분(누락, 오기, 의문시)이 있을 때에는 발주처와 협의하여 발주처의 결정에 따른다.

- 본 시방서에서 규정하지 않은 내용은 건축/기계/전기/실험동물실 공사 표준규격서(건설부제정) 및 전기설비기술기준령, 전기사업법부속령, 전기협회 표준시방서, 한국전력공사 내선규정를 기준한다.

2. 공사내용 및 공사범위 (특기시방서 참조)

- 공사명: 국제백신연구소 실험동물실 LED 등기구 교체공사

- 공사목적: 현재의 형광등을 실험동물 사육구역의 각 실의 밀폐구조 및 적절한 조도 환경 유지에 적합한 LED 등기구로 교체하여 연구 및 시설 관리에 어려움이 없도록 이를 개선하고자 한다.

- 공사 현장 위치: 서울시 관악구 관악로1서울대학교 연구공원 내 국제백신연구소

지하1층 실험동물실

- 공사항목: 기존 등기구 철거 및 LED 등으로 교체 (약 210 개)

- 동물실 각 사육구역 별로 현재 설치되어 있는 형광등을 철거하고 LED 등기구로 교체한다.

공사 구역은 총 6개로 구분되며, 등기구 철거 및 교체는 발주처의 요청에 따라 각 구역별로 순차적으로 나누어 진행한다.

- 천장 점검구 설치: 국제백신연구소가 지정하는 위치에 중층으로 진입할 수 있는 추가 점검구를 설치한다. 점검구의 설치는 총 4곳으로, 2곳은 기존의 형광등 위치를 점검구로 변경하여 사용하며, 2곳은 천장을 타공하여 새로 점검구를 설치하여야 한다.

- 공사기간: 착공일로부터 8개월 이내 (발주처와 별도 협의)

- 공사의 착수: 도급자는 공사 착수 전에 다음 사항을 구비하여야 한다.

- 현장대리인의 지정

공사현장에는 본 공사에 적합한 기술자를 상주하게 하고 그중 1인을 현장대리인으로 지정하여 발주처의 지시에 따라 각종 업무와 보안의 책임을 담당케 한다.

- 기술자의 확보

현장대리인은 본 공사수행에 필요한 제반 지식과 충분한 경험이 있는 자로서 법에 명시된 적합한 면허 소지자로 한다.

- 제출서류: 공급자는 아래의 서류를 발주 부서의 검토 확인을 받은 후 제출하여야 한다.

도급자는 공사 착수 전에 착공계, 현장대리인계, 공사 도급내역서, 예정공정표 및 기타 발주 처의 규정에 의한 제반 서류를 제출하여야 한다.

특히 공정표 작성은 본 공사 추진을 위한 시공순서 및 방법을 미리 감독관과 협의하여 승인을 받은 후에 시행계획 공정표를 제출하고 본 공사에 착수한다.

- 노무관리

도급자가 동원한 일체의 작업자에 대한 관리 책임을 도급자가 진다.

발주처는 현장대리인 기타 도급자의 사용인 또는 노무자에 대하여 공사 시행 또는 관리상 부적당하다고 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

3. 특기 시방서

- 등기구의 설치

- LED 등기구 설치시 조명등 탈착 및 누전 등으로 인한 신체적 사고를 미연에 방지하기 위해 보호 덮개를 필수로 하며, 견고하고 안전하게 부착하여 시공하여야 한다.

- 교체시 조명기구는 추락, 처짐 및 기울어짐이 발생하지 않도록 주위를 보강한 후 취부하여야 하며, 추락의 위험이 있는 곳은 별도의 앵커볼트 등으로 보강한다.

- LED 등기구는 밀폐된 구조 및 실리콘 패드 적용으로 클린룸의 기밀성을 유지할 수 있어야 하며, 밀폐성을 유지하는 상태로 실 내부에서 용이하게 유지보수가 가능한 형태여야 한다.

- LED 등기구는 천장에 직접 부착되는 형 혹은 매립형으로 설치되어야 하며, 누기가 통하지 않도록 견고하게 밀폐되어야 한다.

- 천장에 직접 부착하는 경우 기존 등기구를 철거한 자리에 판넬로 마감 처리하여 견고하게 밀폐한 후 등기구를 부착하여야 한다. 천장의 마감재는 훈증 소독을 포함한 클린룸 환경 유지에 적합한 재질이어야 한다.

- 매립형으로 하는 경우 천정재와의 사이, 전구와 커버 사이 등이 오염원이 되지 않는 구조로 된 것을 사용하고, 등기구는 밀폐 고정한 상태에서 커버만 열어 보수가 가능한 것으로 한다.

- 새로 시공된 등기구는 각 방 출입구 벽면에 배치되어 있는 타이머와 연동되어야 하며, 광조절장치 (dimer) 기능을 포함하여야 한다.

- 각종 등기구와 전선의 접속 시에는 전선의 인장강도 및 절연 내력이 저하되지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

- LED등기구 설치시 습기가 등기구안으로 들어오지 않도록 배선처리를 하여야 한다.

- 본 공사 시공에 따른 하자는 다음과 같이 구분하여 도급자는 하자에 유의하여 시공하여야 한다.

- 전기 입출력 결선 및 정격전압 미확인 결선.

- LED조명등, 구내 선로 접속불량.

- 등기구 해체 조립시 조립불량.

- 등기구 설치시 위치변경 및 부착불량.

- 기타 도급자재 불량. 등.

- 기구의 교체

- 시공위치 부적당 및 마감 등으로 인해 기구의 설치 위치나 공법의 경미한 변경은 감독자 지시에 따라 시공한다.

- 발주처에서 LED조명 설치 위치의 조정이 필요하다고 판단되는 경우 감독자의 지시에 따라 위치를 조정하여 설치하여야 하며, 이에 따른 감지기, 스피커 등의 이설도 포함한다.

- LED 조명기구의 불량으로 인한 교체는 시공업체가 한다.

- 경미한 변경

- 현장마감 및 맞춤 등의 관계로 재료의 설치위치 및 공법의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 감독관의 지시에 의하며, 이때에 도급금액은 증감하지 아니할 수 있다.

- 공사용 자제

- 모든 공사용 자재는 K.S 규격품을 사용하도록 하고 K.S 규격품이 없을 때는 이와 동등 이상의 제품을 사용하며 자재는 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득 하여야 한다.

- 현장에 반입된 모든 재료는 감독관의 자재 검수 절차에 따라 검사를 받은 후 사용하고 불합격 자재는 즉시 반출하고 합격품으로 교체 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

- 시공검사

- 각 공정부분은 감독관이 지정한 공정에 이르렀을 때 검사를 받고 합격승인을 얻은 후 다음 공정으로 진행하여야 하며, 시공 후 검사가 불가능 하거나 곤란한 부분은 감독관 입회 하에 시공하도록 하여야 한다.

- 만약, 감독관의 검사 및 시공승인이 되지 않은 상태에서 시공한 부분은 재시공하여야 하며 이로 인한 공정상의 손실 및 기타 불이익에 대하여 도급자는 이의를 제기할 수 없다.

- 보고 및 사진

- 공사 시행 중 설계도면 또는 내역서상과 공사 시공상 문제점이 발생할 경우에는 감독관과 협의한 후 시공한다.

- 공사의 진행, 노무자의 현황, 재료의 반입 및 사용, 전후 기타 필요한 사항을 매일 9시까지 감독관에게 보고하여야 하며, 감독관이 필요하다고 인정할 때에는 공정보고서를 작성 제출한다.

- 감독관이 필요하다고 지시하는 부분이나 공정이 완료되어 확인이 불가능한 부분은 수시로 기록사진을 촬영하여 제출하며, 준공이 완료되면 최종 보고서에 정리하여 2부 제출한다.

4. 안전관리, 보안관리 및 재해방지

- 도급자는 재해방지 및 위험구역을 구획하고 기타 사고방지에 대해 철저한 준비를 하고 현장업무를 충실히 시행하여야 하며 현장 내 외의 청소 및 주변 정리를 깨끗이 한다.

- 작업장 공사 시 보양작업을 실시하여 잔재 물 및 부유물에 의한 기기 손상이 없도록 사전 작업을 실시한 후 작업에 임하여야 한다.

- 작업 출입자에 대한 사전 안전교육실시 후 작업에 임한다.

- 현장대리인 및 재해방지책임자는 현장에 상주하여야 하고, 감독관의 지시에 따라 안전관리 업무를 성실히 수행하여야 한다.

- 작업 구역 내부에 실험중인 동물이 사육 중이므로 소음, 진동 및 먼지 발생을 최소화하고 환경관리에 최선을 다하여야 한다.

- 작업장내의 안전구획을 확정하여 운영한다.

- 작업장내의 소음 및 오염방지 대책을 강구하여 발주처 승인후 실시한다.

- 내부 작업시 IVI에서 사전에 요구하는 작업복 및 복장 규정을 철저히 따라야 한다.

본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 행하되 단, 작업시 착용하는 작업 복 및 기타 개인보호장비는 모두 IVI에서 제공한다.

- 도급자는 IVI의 보안관리규정에 준수하여야 한다.

- 작업 출입자에 대한 신원사항을 사전 제출 (필요시 ID 카드 발급)

- 필요시 주차차량 진입통제 및 관리 (필요시 출입카드 발급)

- 공사관련 모든 출입자는 보안관리지침에 따라야 하며 이를 위반시에는 즉시 건물내에서 퇴장시킨다.

- 도급자는 공사 중 발생한 대인 (도급자 및 당 연구소의 직원 등을 포함하나 그에 한정되지는 않는다) 및 대물의 안전 및 재해 사고에 대해, 그 원인에 관계없이 모든 책임을 지며 회사 측에 재산 상의 손해를 입혔을 경우에는 즉시 배상하여야 한다.

5. 준공

모든 공정은 관련 법규 범위와 기준내에서 실시되어야 하며 준공 후 필히 종합운전시 결과에 이상이 없고, 최종 보고서를 제출함으로써 시험 및 검수에 임하여 발주처(또는 전문기관)의 승인을 득함으로써 완료됨으로 한다.

국제백신연구소 (IVI)