국제백신연구소(IVI)

건물종합시설관리 용역(시설관리, 미화관리)

과업지시서

1. 일 반 사 항

1) 시설관리 용역업무의 범위는 기계설비, 전기설비, 방재설비, 청소 및 폐수조 관리를 말한다.

2) 본 지시서에 기재하지 않은 사항이나 별첨 기계 및 전기시설현황에 누락된 시설에 대하여도 감독관이 원활한 시설 관리운영을 위하여 필요하다고 인정하여 지시하는 사항은 충실히 이행하여야 한다.

3) 계약서상의 “도급자”는 용역 범위에 속하는 시설 유지 관리에 필요한 법적 책임자를 선임 배치하여야 한다. (법적 책임자는 에너지 이용 합리화법, 소방법, 고압가스 안전관리법, 도시가스사업법, 수도법, 환경법 그리고 전기 관계법규에 따라 선임하게 되어있는 법적 자격증 또는 면허소지자를 말한다.)

4) 점검 및 보수 책임

① 선임된 법적 책임자(유자격자나 면허소지자)는 시설을 수시로 점검하여 시설을 완전한 정상상태로 유지되도록 하여야 하며, 시설에 이상이 있거나 이상이 예견될 때는 즉시 보수하거나 부속품을 교체하여야 한다.

② 전항의 점검 현황과 보완을 요구하는 사항은 IVI에게 서면으로 보고하여야, 이와 같은 조치 및 보수를 행하지 않았을 시 발생하는 일체의 사고에 대한 전 책임을 “도급자”가 진다.

③ “도급자”는 관리 소홀, 고의 또는 과실로 인하여 기관 내의 시설을 훼손하였을 때는 “도급자”의 책임하에 원상 복구하여야 한다.

5) 시설부속품 및 자재공급

① IVI 시설의 운전, 보수, 보존 등에 소요되는 부속품, 자재 또는 물품은 IVI가 “도급자” 에게 제공한다. 다만 시설관리에 부수되는 사무용품과 소모품은 도급자가 부담한다.

② IVI가 보유하고 있지 아니한 부속품 또는 자재로서 긴급, 부득이한 경우에는 도급자가 신속히 자체 조달하여 시설이 계속 원활히 운용되도록 조치하고 추후 IVI에게 실거래 가격을 증빙할 수 있는 서류를 첨부하여 대금을 청구한다.

③ 부속품은 신품으로 교체하였을 시 교체된 부속품은 IVI의 확인을 받아야 하며, 철거한 일체의 부속품은 IVI에 반납하여야 한다.

④ “도급자”의 계약 이행을 위하여 연구소 내에서 사용하는 사무실 및 근무 장소의 전력, 용수 및 난방연료 등은 IVI가 제공한다.

6) 장비 구비

① “도급자”는 미화용 장비와 기구류 종류 및 수량은 유지관리에 차질이 없도록 계약과 동시 신규제품으로 적정량을 구비하여야 한다.

② “도급자”가 구비한 미화용 기구류의 반출은 본 계약이 해약될 경우를 제외하고는 IVI가 지정하는 위치에 항상 비치하여 사용에 편리하도록 한다.

③ 반입된 미화용 기구류는 명세를 작성하여 IVI에게 제출하여야 하며, 감독관은 수시로 이를 검사하고 검사 결과 관리용으로 적합하지 아니하다고 판단되어 교체를 요구하였을 때는 "도급자"는 이를 즉시 교체 보충 비치하여야 한다.

7) 응급조치

긴급 또는 예측할 수 없는 사태의 발생으로 IVI 시설에 대하여 응급조치를 취하여야 할 때는 “도급자”의 책임 하에 필요한 모든 조치를 취하여 최단시간 내에 정상 운전토록 하여야 하며, 소요된 자재의 수급은 5). ②, ③항에 의해 처리한다.

8) 직원의 채용

① 도급자가 배치하는 직원의 채용은 IVI의 장비 및 시설의 유지관리 기준에 적합하여야 하며, 기술직은 이에 대한 기술 및 자격증을 보유하여야 한다.

② 용역계약서 제7조2항의 기준인원은 다음과 같다.

| 구 분 | 인원수 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 전기책임자 기계책임자 | 1 1 | 전기업무책임자 및 전기안전관리자 (주간) 기계업무책임자 (냉동분야유경험자) (주간) |
| 소방안전관리자 | 1 | 소방시설 안전관리 (주간) |
| 폐수조실책임자 | 1 | 폐수조 시설관리(환경자격증 보유) |
| 전기기능원 | 2 | 전기업무 3교대 |
| 기계기능원 | 3 | 기계업무 3교대 |
| 미화원(남) | 2 | 미화업무 |
| 미화원(여) | 5 | 미화업무 (기존 4명, 금회 1명 증원) |
| 총 계 | 16명 |  |

③ IVI은 “도급자”의 직원 중 시설용역 업무에 부적격한 자가 있을 때는 “도급자 을”에게 교체를 요구할 수 있으며, “도급자”는 이에 응하여야 한다.

④ “도급자”는 채용한 직원에 대하여 법정 최저임금 이상의 임금을 지급하여야 한다.

⑤ 전기 안전관리담당자의 선임

◦ 전기분야 직원 중 전기사업법 제73조에 의한 전기안전관리담당자 1인을 선임하여 용역대상 전기시설에 대한 전기관계법규가 정하는 유지 및 안전관리에 대한 일체의 업무를 수행하여야 한다.

◦ 전기안전관리담당자는 전기설비의 유지 및 운용, 안전관리에 관하여 수시점검 및 측정을 시행하고 기록을 유지한다.

◦ 전기 안전관리담당자는 상기 업무 외에 전기분야 종업원에 대하여 IVI 전기설비의 유지 및 운용에 관한 안전관리 교육계획을 수립. 시행하여야 하며, 사고 기타 이상발생 시 그 원인검토 및 재발방지 대책을 수립하여 IVI에 보고하고 그 지시에 따른다.

⑥ 소방 안전관리담당자의 선임

◦ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조, 제21조 동법 시행규칙 제14조에 의한 방화관리자 1인을 선임하여 용역대상 소방시설에 대한 소방관계법규가 정하는 유지 및 안전관리에 대한 일체의 업무를 수행하여야 한다.

◦ 소방 안전관리담당자는 소방설비의 유지 및 운용, 안전관리에 관하여 수시점검 및 측정을 시행하고 기록을 유지한다.

◦ 소방 안전관리담당자는 IVI 소방설비의 유지 및 운용에 관한 안전관리 교육계획을 수립. 시행하여야 하며, 사고 기타 이상발생 시 그 원인검토 및 재발방지 대책을 수립하여 IVI에 보고한다.

9) 결원에 대한 정산 감액

① 용역계약서 제9조 2항에 의한 결원에 대한 정산 감액 시 결원 또는 인원수를 월간 평균 결원인원으로 환산한 후 이에 상응하는 인건비 및 경비를 월 지급되는 용역비에서 9조 3항에 해당하는 금액을 공제하여 지급한다.

② 다음의 경우는 결원으로 간주하지 않는다.

◦ 예비군과 민방위 관련 훈련 및 교육 소집자

◦ 법적 선임 기술자격 소지자에 대한 법정 교육 및 훈련 소집자

◦ 근로기준법에 의한 유급휴가로 인한 휴무자

◦ 각종 국경일, 기념일등 공휴일의 휴무자

◦ 직계가족 경조사로 인한 휴가자

10) “도급자”의 책임

“도급자”는 다음 각 호 1에 해당하는 경우에는 원상복구, 배상 등에 관한 일체의 책임을 진다

① “도급자” 및 그 직원의 귀책사유로 인하여 시설을 손괴 하였을 때

② “도급자” 및 그 직원의 귀책사유로 인하여 건물 내에 근무하는 직원 및 시설사용자 또는 건물에 출입하는 제3자에게 손해를 주었을 때

11) 시설점검 및 계측시험 의뢰

① 모든 설비의 점검 및 계측시험은 원칙적으로 “도급자” 자체 기술자에 의하여 실시하며, “도급자”의 기술 수준으로 할 수 없는 특수한 경우에 한하여 IVI의 승인을 득한 후 외부에 의뢰할 수 있으며, 비용은 “IVI”가 부담한다.

② 전항의 시험을 외부로 의뢰할 시는 한국 정부에서 공인된 기관에 의뢰한다.

12) 보고 및 기록유지

① "도급자"는 근무 분야별로 근무 보고서를 다음과 같이 제출하여야 한다.

* 일 보: 익일 오전 10시까지

* 월 보: 익월 5일까지

* 년 보: 익년 1월 15일까지

* 특 보: 특별점검 및 지시사항에 대한 보고서는 명령받은 시간까지

② 근무보고서의 서식은 미리 “도급자”가 작성하여 IVI의 승인을 얻어 사용한다.

③ IVI가 필요하다고 인정하는 시설의 예비점검에 대해 “도급자”는 이에 응하여야 한다.

④ 시설유지관리상 필요한 각종 자료, 일지 등을 기록 유지하고 이는 연도 말에 IVI에 인계하여야 한다.

13) 금지사항

“도급자” 및 그 종업원은 다음 사항을 행하여서는 안 된다.

① IVI 근무자의 업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

② 사전 허가 없이 출입금지 구역을 출입하는 행위

③ 타인의 업무를 간섭하는 경우

④ 근무를 태만히 하거나 시설사용자에 대한 불손한 언행.

⑤ IVI 내에서 소란을 피우거나, 필요 없이 배회하는 행위

⑥ IVI 내에서 습득한 문서 또는 물품에 대하여 관리자에게 신고하지 않는 행위

⑦ 품행이 방정치 못한 행위

⑧ 기타 “IVI”가 요구하는 금지하는 행위

14) 관리요원의 시설인수(신규계약 시)

① “도급자”는 본 계약의 체결과 동시 시설일체의 점검 및 관리에 만전을 기하고, 유지관리에 필요한 개선사항은 그 현황과 함께 IVI에 보고하여야 한다.

② 계약과 동시에 시설을 유지 관리함으로써 시설관리의 공백이 없도록 조치하여야 한다.

15) 용역의 업무내용

가) 미화관리

① 건물 내 외부의 청소

② 건물 외벽, 외부유리 청소 연1회 실시(IVI에서 계약, 외부청소 업체 관리포함)

③ 건물 내 외부의 필요시에 위생관리

④ 기타 청소에 관한 업무 및 “IVI”의 지시사항

나) 운전관리

① 기계: 빙축열 및 냉방 장비류, 보일러 및 난방 장비류, 압력용기 및 기타 고압 용기 류, 공조기 및 환기장비류, 이송펌프류, 오수/폐수조시설, 가스설비, 자동 제어 설비, 음용수설비, 유틸리티시설 및 장비류, 기타 실험실 지원장비류 및 기타 기계설비

② 전기: 비상발전실, 변전실, UPS실 및 자동제어 설비, 기타 전기관련 설비

③ 방재: 무선보조설비, 화재설비, 통합관리설비(CIS), 엘리베이터 설비의 일상관리 및 조작운전은 포함

④ 시청각: 건물내 방송설비, 시청각 설비

다) 유지관리

① 기계: 위생설비, 냉난방설비, 공조환기설비, 소방설비, 고가수조 및 탱크류, 오수/폐수조설비, 가스설비, 자동제어설비, 실험지원장비, 기타 기계관련 설비

② 전기: 동력, 조명 등의 각종 전기 배관 및 배선 각종 콘센트 UPS, 비상조명 시설, 피뢰설비, 자동화 시설 및 기타 전기 관련 설비

③ 방재: 화재 경보시설, 무선 보조설비, 통합설비의 일상관리 및 유지관리, 각종 빌딩관리 설비

④ 시청각: 방송설비, 강당, 회의실 등의 A/V 설비, 빌딩관리 설비

라) 기계설비 운전관리

① 근무요령

◦ 기계류 운전상태 및 이상 유무 확인

◦ 기계류 예방점검 및 정비관리

◦ 각 시스템별 이상 유무확인

◦ 열관리 및 수처리 업무

◦ 기계의 유지관리 및 정기적인 보수작업

◦ 일지정리 및 기록유지

◦ 안전관리 및 보완(가스, 위험시설)

◦ 자재 및 공구류 관리

◦ 폐수조시설 운전상태 및 이상유무 확인

◦ 일일 근무상황을 일지로 정리

◦ 각 장비류의 이력카드를 비치 및 정리

◦ 안전사고 예방 및 점검

② 점검사항

◦ 실내온도/환경을 수시로 확인하여 최적의 환경을 유지

◦ 실별 요구조건에 따른 기기류의 조작(사육실, 실험실, 세척실, 사무실)

◦ 주요 냉온열원 장비류의 운전상태 확인

◦ 최적의 운전조작 및 조정제어

◦ 장비 및 배관내부의 수처리 상태 여부 확인

◦ 냉장실 등 특수실 상태 수시점검 및 관리

◦ 폐수조시설의 적정 수질상태 및 운전 여부

◦ 가스 설비류의 점검 및 관리

◦ 시설물 청소 및 정비

◦ 회전 기계에 대한 안전대책

마) 전기설비 운전관리

① 근무요령

◦ 기계 작동상태 및 이상 유무 사항

◦ 각 기계실 계통의 이상유무 확인

◦ 기계의 유지관리

◦ 운전기계의 특별관리

◦ 일지 정리 및 기록유지

◦ 안전대책

◦ 운전상태 및 이상유무 확인

◦ 각 LINE별 이상유무 점검

◦ 에너지 관리

◦ 전기시설의 유지관리

◦ 일지정리 및 기록유지

◦ 사전점검의 철저

◦ 정전에 대비한 기록사항

② 점검사항

◦ 발전기, 변전실, 배전실

◦ 운전조작 및 조정 제어

◦ 경보장치의 이상유무 수시확인

◦ 청소 및 점검

◦ 예방 정비 및 상태확인 보수

◦ 불량 부품 즉시 교체

◦ 일일 점검실시 - 기록유지

◦ A/S 여부확인 제작사와 협조

◦ 비상정지, 스위치 수시확인

◦ 정기 검사 의뢰 - 제작 회사와의 협조

◦ 윤활유 등의 점검 주입

◦ 일일근무 일지 작성

◦ 각 기계의 카다로그 입수 정리

◦ 제작회사의 A/S부에 대한 연락처 파악

◦ 각 기계실의 통제

◦ 예방 점검 및 교육

◦ 동력 및 조명 전기 계통의 배관 및 배선

◦ TV 공청 안테나, 위성 ANT, 피뢰침

◦ 전기 시설물의 작동상태

◦ 지시사항, 전달사항, 숙지사항 등 필요한 메모

◦ 근무중 일어난 중요한 업무사항

◦ 근무일지 및 장비점검일지

바) 방재관리

① 근무요령

◦ 화재탐지설비 운전 및 이상 유무확인

◦ 화재탐지설비 예방점검 및 정비

◦ 엘리베이터 이상유무 확인

◦ 자재 및 공구 관리

② 점검사항

◦ 화재탐지설비 및 부대설비 점검

◦ 엘리베이터 일일 점검

◦ 각종 도면 및 카다로그 입수정리

◦ 각 장비의 이력카드를 비치정리

◦ 안전사고 예방 및 점검 일지

사) 별관동 글로벌 생물자원센터 유지관리

◦ 실험실 관리는 Biosafety team에서 담당

◦ 시설 운전/관리 및 미화 관리는 도급자의 건물 유지범위에 포함

2. 특기 사항

1) 기계설비 시설관리

① 보일러, 공기조화기, 냉동기, 환풍기, 배관설비, 소화설비, 위생설비 등 기계설비의 전반적인 운전, 유지보수 및 일상관리를 원활히 수행하는 데 필요한 자격 및 능력을 갖춘 기계 분야 기술자를 배치한다.

② 보일러, 위험물 취급소, 각종 가스시설, 냉동기, 폐수조설비 등에는 관계법에 규정된 자격요건을 갖춘 자를 선임하여 배치하여야 하며, 담당업무에 대한 법적 책임을 진다.

③ 공기조화, 냉난방설비 등 각종 자동제어 설비를 운용하고 관리한다.

④ 기계 분야의 각종 시설의 기능 확보를 위하여 주기적으로 점검하고 보수한다

⑤ 기계 분야의 각종 시설을 운전 점검하여 필요한 기록을 유지하고 이상 유무를 보고한다.

⑥ 기계 분야 시설에 이상이 있거나, 이상이 예견될 때는 즉시 필요한 자재를 공급받아 교체하거나 보수하여야 한다.

⑦ 에너지관리자는 법적 자격소지자를 선임하여 에너지 절약 및 관리에 관한 업무를 IVI와 협의하여 수행하여야 한다.

⑧ 일상 점검 부, 일지 및 보고서의 서식 및 구체적인 기록사항과 각종 보고서의 제출 시기는 본 과업지시서의 일반사항 "12"항에 의한다.

2) 전기설비 관리

① 변전설비, 발전설비, 옥내의 조명설비, 화재경보설비, 건물 내의 시설된 모든 전기설비의 운전 및 유지보수의 원활한 업무수행을 위하여 전기분야 기술자를 배치하여 근무한다.

② 전기계통 기기의 조작업무에 종사할 자는 법적 자격요건을 가진 자로 충원하여야 하며 담당업무에 대한 법적 책임을 진다.

③ 매일 전기분야의 각종 설비를 운전 점검하여 필요한 기록을 유지하고 이상 유무를 기관에 보고한다.

④ 전기분야 각종 설비의 원상 유지를 위하여 주기적으로 정밀분해 점검을 실시한다.

⑤ 전기분야 설비에 이상이 있거나 이상이 예상될 때는 즉시 필요한 자재를 공급받아 파괴 마멸된 전기계통 설비를 보수하거나 부속품을 교체 갱신한다.

⑥ 점검 보고서의 서식 및 구체적인 운전, 점검, 검사, 기록사항과 각종 보고서의 제출시기는 본 과업지시서 일반사항 “12, 15”항에 의한다.

⑦ 각 회로에 대한 절연저항을 2년 1회 측정하여 불량 개소에 대한 개수와 측정결과를 점검 양식에 따라 보고한다.

3) 방재설비 관리

① 선임된 소방안전관리자는 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 청정 소화 약제설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 유도등, 비상 조명등, 상수도소화전, 연결 송수관설비, 피난기구, 시각경보기 등 방재설비 전반에 대하여 제어 및 감시기능을 철저히 수행하고 이에 따른 데이터를 기록 보관한다.

② 오작동시 혹은 알람 발생시 바로 현장을 파악하여 필요한 조치를 취하여야 하며 소화설비 유지관리 미흡으로 발생되는 소화약제 방출시 발생되는 모든 피해에 대해서는 책임을 지도록 한다.

4) 미화 관리

① ‘도급자’은 건물 내외의 청결을 유지할 수 있도록 책임 있는 청소를 하여야 하고 ‘갑’의 요구가 있을 때는 작업 완료 후에 입회 검사를 받아야 한다.

② 전용구역 내를 일과시간 중에 작업할 때에는 근무에 지장을 주지 않도록 각별히 주의하여야 한다

③ 청소관리구역 또는 작업 내용 등에 의문이 있을 때 ‘갑’의 지시를 받아야 한다. (실험실, 동물사육실 및 글로벌 생물자원센터의 관리기준을 준수)

④ 작업에 사용되는 기구 및 재료는 성능과 품질이 우수한 것이어야 하며 신품 또는 의문이 있는 제품에 대하여는 ‘갑’의 사전승인을 받아야 한다.

⑤ 도난, 화재예방 등 경비안전 관리업무에 주의 협조하여야 하며, 작업이 종료되었을 시는 창, 출입문의 개폐여부, 전등 및 전열기구 등의 소등여부를 확인하여야 한다.

⑥ 작업 종료 후에는 의자, 휴지통 등을 원위치에 놓아두어야 한다.

⑦ 작업 중 건물 및 기기설비를 파손하였을 때에는 ‘을’은 자기 부담으로 즉시 원상 복구하여야 하며 건물 및 기기설비의 파손을 발견하였을 때에는 즉시 ‘갑’에게 이를 통보하여야 한다.

⑧ 직원은 언어 동작에 있어 타인에게 불쾌한 인상을 주지 않도록 항상 유의하여야 한다.

⑨ ‘갑’의 특별요청에 의한 작업(건물주위, 외곽 벽체)은 일일 정상업무에 지장이 없는 시간을 택하여 별도 실시하여야 한다.

⑩ ‘갑’의 사정에 따라 아침 출근 전 청소를 완전하게 할 수 없을 때 작업책임자는 입주자 직원이 퇴근한 후 야간청소를 실시하여야 한다.

⑪ 청소용품 중 소모품, 왁스 또는 화장지는 고급품을 사용하여야 한다.

⑫ 쓰레기 규격봉투는 ‘갑’ 측에서 별도 제공한다.

3. 기계설비 및 전기설비 주요장비

운전 및 점검에 필요한 별첨 “주요장비(기계, 전기)목록을 숙지하여 시설관리에 만

전을 기한다.