국제백신연구소(IVI) 동물이용 생물안전 3등급 시설(ABL3)

유지관리 및 재검증 과업지시서

2025. 01.

국제백신연구소

- 용역명

국제백신연구소(IVI) 동물이용 생물안전 3등급 시설(ABL3) 유지관리 및 재검증

- 목적 및 필요성

- 국제백신연구소에서 운영하고 있는 「동물이용 생물안전3등급(ABL3) 시설」의 유지보수 및 (재)검증을 지속적으로 수행하여 안전을 확보할 수 있도록 함

- 실험실 내 음압, 내부 밀폐성 유지를 위한 공기조화기, 실외기, 자동제어시스템 및 멸균기, BSC, 기타 부대설비 등에 대한 유지보수가 필요함

- 해당 시설의 시설 및 장비 점검, 소모품 등을 교체하며 장비 오작동 시 신속하게 조치하여 정상적으로 시설을 가동함으로써 실험자의 안전과 외부 환경 보호 등을 목적으로 함

- 용역 대상

- 대상: 국제백신연구소 동물이용 생물안전3등급 시설(ABL3)

- 위치: 서울시 관악구 관악로 1 연구공원 국제백신연구소 내 ABL3

- 시설규모: 면적 230.42㎡

- 용역 기간

2025. 3. 1. ~ 2027. 12. 31.

(유지관리의 연속성을 위해 계약 종료 후 새로운 계약 체결 시까지 공백 기간 없이 유지해야 하며, 이때 비용은 용역업체의 서면 청구에 의하여 원가산출기준에 의거 정산 지급한다.)

- 용역 자격

- 비상 상황 발생시 1시간 이내에 인원을 투입할 수 있는 업체

- 최근 3년 이내 국가에서 인증받은 생물안전등급 시설의 유지관리 용역을 수행한 경력이 있거나 국가에서 인증받은 생물안전 시설의 시공실적 또는 검증실적이 있는 업체

- 「유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 통합고시」제 9-9조에 제 5항에 따라 생물안전관리자를 보유한 업체

- 생물안전3등급 시설 운영 관련 교육 8시간 이상 이수한 자

- 기계설비공사업, 전기공사업, 엔지니어링활동주체 자격 및 면허를 보유한 업체

- 생물안전3등급 시설의 유지보수 및 검증/점검을 수행할 수 있는 표준작업 지침서 (SOP)를 보유한 업체

■ 표준작업 지침서(SOP)의 예 훈증소독 SOP, TAB SOP, 자동제어 SOP, 배관설비 SOP, 공조설비 SOP, 전기설비 SOP, 폐수처리 SOP, 비상전원공급장치(UPS) SOP, 냉동기 SOP, 양문형고압증기 멸균기 SOP, 생물안전작업대 SOP, 동물사육장비 SOP, 헤파 필터 교체 SOP 등

- 품질 및 환경 경영시스템(ISO 9001/14001)을 보유한 업체

- 건축, 기계설비 및 자동제어, 전기설비, 소방설비, 환경 분야 및 공조냉동 분야의 기능사 자격증을 보유한 자가 1년 이상의 경력을 지니거나 산업기사 이상의 자격증 또는 TAB 전문기술자 자격을 보유한 업체

- 유지보수 및 검증에 필요한 최소 장비 1set(15종) 이상을 보유한 업체

- 유지보수 관계자 교육 이수를 받은 업체

- 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」에 따라 질병관리청에서 지정한 교육기관에서 생물안전교육을 이수한 업체

- 유지보수 내용

| 국제백신연구소 | 유지보수업체 |
| --- | --- |
| - 정기점검, 수시점검 및 종합점검 사항 확인 - 유지보수 용역에 관계된 일정 조정 - 시설, 운영상 문제점 발견 시 용역수행 업체에 수시점검 통보 - 기타 용역 수행에 관련된 행정사항 확인 - 보고서 검수 등 | - 정기점검, 수시점검 및 종합점검 실시 - 장비 등 교체 및 설치시 지원업무 실시 - 시설보수 및 유지와 관련된 소모품 교체 - 보고서 제출 등 |

※ 모든 업무는 질병관리청 「생물안전3·4등급 시설 검증안내서」에 근거해야 하며, 재개정된 검증안내서 및 국내외 최신 법령을 기준으로 해야 함

| 구분 | 과업수행 | 점검주기 |
| --- | --- | --- |
| 정기점검 | ○ 실험실 내 환경 종합점검 ○ 공조장비 및 부대설비의 가동상태 확인 ○ 주기적인 교정 및 HEPA Filter 등 소모품 교체 등 | 4회/월 |
| 수시점검 | ○ 시설종합 점검 ○ 장비 고장, 점검 및 수리 필요시 ○ 시스템, 기계/전기적 응급조치 및 교육 ○ 신규 장비 도입 시 성능검사 및 기술자문 등 | 1회/월 |
| 종합점검 | ○ TAB (누기 test 포함) 등 종합점검 등 ○ 3년 재확인 등 (발주처와 일정 논의) | 1회/년 |

- 정기점검

- 2인 이상(중급기술자 이상 1인/ 초급기술자 이상 1인)

- 월 4회 수행

- 수시점검

- 2인 이상 관련 기술자(초급기술자 이상)

- 점검 필요·요청시

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 긴급상황 | ○ 실험실 출입문 이상으로 출입 중단 ○ 안전사고(전기, 화재 등) 발생 시 ○ 정전으로 시설의 가동중단 ○ 설비의 가동 중단 등 중요 알람 발생 ○ 자동제어 설비 이상 발생 시 ○ 차압, 온도, 습도가 설정 기준보다 30% 이상 벗어난 경우 | 1시간 내 도착 |
| 일반사항 | ○ 신규장비 도입 시 기술자문 및 성능검사 ○ 긴급을 요하지 않는 기타 및 그 외 협의사항 | 24시간 내 도착 |
| * 자동제어 알람 SMS 문자 수신, 현장 도착, 보수까지 완료 후 상황전달 및 보고(필수사항) |  |  |

- 보고서 제출

- 정기점검 및 수시점검 결과를 작성하여 점검 다음달 10일 이내 제출

- 기타 설비 설치 및 교체시 시험성적서와 교체 발생 사유 등을 작성하여 제출

- 검증 상세내역

| No. | 대상 | 시험 항목 | 수량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 일반사항 확인 | 설계도서 확인 | 1 |
|  |  | 레이아웃 확인 |  |
| 2 | 시설의 물리적 밀폐사항 검증 | 시설 검증 전 사전 점검 | 1 |
|  |  | 밀폐구역 완전성 확인 |  |
|  |  | 문 동시 열림 방지장치(인터락) 시험 |  |
|  |  | 문 및 창의 기밀 성능 확인 |  |
|  |  | 마감재 확인 |  |
|  |  | 내부시공 확인 |  |
|  |  | 안전 및 보안장치 확인 |  |
|  |  | 소음 확인 |  |
|  |  | 조도 확인 |  |
|  |  | 온도 확인 |  |
|  |  | 습도 확인 |  |
|  |  | 패스박스 검증 |  |
| 3 | 배관, 전기, 가스 등 지원설비 사항 검증 | 급수 배관 확인 | 1 |
|  |  | 배수 배관 확인 |  |
|  |  | 가스 또는 공기 공급시스템 확인 |  |
|  |  | 역류방지장치 확인 |  |
|  |  | 배관 벤트용 헤파필터 확인 |  |
|  |  | 전기 확인 |  |
|  |  | 자동제어 확인 |  |
|  |  | 비상경보 확인 |  |
| 4 | 공기조화 및 급배기시스템 검증 | 설치상태 확인 | 1 |
|  |  | 환기 횟수 시험 |  |
|  |  | 기류 시험 |  |
|  |  | 차압 확인 |  |
|  |  | 급배기 연동시험 |  |
|  |  | 급배기덕트 누기 시험 |  |
|  |  | 헤파필터 성능 시험 |  |
|  |  | 헤파필터유닛(박스) 누기 시험 |  |
| 5 | 폐수처리 시스템 검증 | 설치상태 확인 | 1 |
|  |  | 배수 배관의 기울기 확인 |  |
|  |  | 폐수 멸균탱크 압력시험 |  |
|  |  | 멸균 시험 |  |
|  |  | 경보 확인 |  |
| 6 | 양문형 고압증기멸균기 검증 | 설치상태 확인 | 1 |
|  |  | 문 연동장치 점검 |  |
|  |  | 공실상태 온도분포 시험 |  |
|  |  | 소음 확인 |  |
|  |  | 멸균과정 시험 |  |
|  |  | 진공누설 시험 |  |
|  |  | 보위딕 시험 |  |
|  |  | 열침투 시험 |  |
|  |  | 경보 확인 |  |
| 7 | 동물사육장치 검증 | 설치상태 확인 | 3 |
|  |  | 헤파필터 성능 시험 |  |
|  |  | 차압 확인 |  |
|  |  | 기류 확인 |  |
|  |  | 소음확인 |  |
|  |  | 조도확인 |  |
|  |  | 덕트 누기 시험 |  |
|  |  | 경보확인 |  |
| 8 | 생물안전작업대 검증 | 설치상태 확인 | 8 |
|  |  | 하방향 풍속 측정 |  |
|  |  | 유입 풍속 측정 |  |
|  |  | 기류 확인 |  |
|  |  | 헤파필터 성능 시험 |  |
|  |  | 조도 확인 |  |
|  |  | 진동 검사 |  |
|  |  | 소음 확인 |  |
|  |  | 덕트 누기 시험 |  |
|  |  | 경보 확인 |  |
| 9 | 계획 및 보고 | Protocol/ Report 작성 | 1 |