국제백신연구소

실험·연구용 저온실 및 항온실

설비 교체공사 시방서

기존 설치된 장비/설비 기준

제조회사에 따른 조건 상이로 시방서 제출

2026. 01.

국제백신연구소

제1장. 일반 사항

1.1. 적용 범위

- 본 시방서는 국제백신연구소 실험실내 저온실 및 항온실 관련 장비와 부대설비의 철거와 신규 설치에 대하여 적용한다.

- 모든 공사에서는 본 시방서와 제안서에 기재된 특기 사항을 우선으로 적용한다.

- 이 시방서 및 제안서에 의거 제작 공급되는 장비 및 관련 부대설비는 형식승인을 필 한 제품으로써 부품 및 재료는 KS규격품 또는 동등이상의 최상급 원자재로 제작하며, 공급자는 이 시방서 (및 제안서)에 누락된 사항이 있더라도 본 공사가 의도한 바와 같이 완전한 성능이 발휘될 수 있도록 소요 부품을 충실히 공급 및 설치하여야 한다.

- 납품 계약 체결 후 시공계획서, 시공상세도(shop drawing)등을 포함한 착공 관련서류를 제출하여야 하며, 착공 후에도 감독자가 상세도면의 제출을 요구할 경우 즉시 응하여야 한다.

[착공서류 목록] -해당사항만 적용함

1. 착공신고서 (공문포함)

2. 착공계 (공사업면허증 사본첨부)

3. 계약서사본 (계약내역서 포함)

4. 작업공정표

5. 작업계획서 (현장대리인계 포함)

6. 안전관리계획서 (안전관리자 선임, 고용·산재보험  및 근재(상해)보험가입 증빙 포함)

7. 자재공급원 (주요 장비 및 자동제어 포함)

- 장비 및 부대설비는 발주처의 사전 승인 후 선정한다.

- 모든 기기는 제작과정 및 제작 완료 시 공장검사를 감독원 입회 하에 실시하고 합격된 것에 한하여 현장에 반입하여야 한다.

- 설치 완료 후 인허가 사항은 인허가를 받아야 하며, 시운전 후 운영자가 설비운영을 완전히 파악할 수 있도록 성실히 협조하여야 한다.

1.2. 공사 개요

- 공사 명:  실험·연구용 저온실 및 항온실 설비 교체공사

- 공사 목적: 본 공사는 노후화된 장비 및 관련 부대 설비의 교체를 통해 실험·연구용 저온실 및 항온실의 시스템 신뢰성과 효율성을 확보하고, 장비의 성능을 극대화하여 실험용 기자재 및 자료의 보관에 적절한 환경을 유지하는 데 목적이 있다.

- 공사 기간: 계약일로부터 6개월 이내로 한다. (동/서측 실별 2회 분리공사, 별도 협의)

- 공사 범위: 2.1 및 2.2항의 공사 범위 참조.

- 하자기간: 준공 검사 후 2년.

1.3. 입찰 방식 및 입찰 참가자격

- 본 입찰은 제한경쟁입찰로, 전문건설업(기계설비·가스공사업, 주력분야: 기계설비공사)면허를 보유한 업체여야 함

- 주된 영업소가 수도권(서울특별시, 경기도, 인천광역시)에 소재한 업체

- 본 연구소내 유지관리 실적이 있거나 또는 최근 3년 이내에 동종의 실험실용 냉장/항온 설비의 교체공사 실적이 있는 전문업체

- 현장설명회에 참가한 업체

1.4. 대금 지급 방법 (별도 협의)

당 연구소 규정에 의거 시행한다.

제2장. 공사관리 일반시방서

2.1. 공사 범위

- 연구동의 본관 건물 실험실구역내 2층(4개소), 3층(4개소), 4층(4개소).

- 실험·연구용 저온실 및 항온실의 온도 범위:

저온실 +4℃(0℃~4℃) (각 층별 2개소, 합 6개소)

항온실 +37℃ ( 30℃~37℃) (각 층별 2개소, 합 6개소)

- 교체장비 목록:

판넬(보냉 단열: 내부/외부/천정부위 판낼 제외) 및 입상 배수배관 제외(실내 PVC관 포함)

기존 장비의 효율성 및 최신 설비의 장단점을 고려하여 형식을 제안할 수가 있다.

| 장비 명 | 규격 및 제원 | 수량 | 설치부위 |
| --- | --- | --- | --- |
| CONDENSING UNIT 압축기(compressor) | 4℃: 4,860Kcal/hr. *2.2kw | 6대 | 실내 천정 및 5층 옥외 |
|  | 37℃: 7,260Kcal/hr. *2.2kw | 6대 |  |
| COOLER UNIT 유니트 쿨러 | 4℃: 1.2RT (3,984Kcal/hr.) | 6대 | 실 내부 (2/3/4층) |
|  | 37℃: 2.02RT (6,704Kcal/hr.) | 6대 |  |
| 냉매 및 배관 | R-22, 2층/3층/4층에서 5층 옥외로 연결 |  | 냉매 변경 |
| 전기/제어공사 | 컨트롤 판넬 포함, 중앙제어실 상태감시 |  | (하니웰) |
| 기타 공사 | 배관용 코어 천공 및 트레이 포함 석면 판넬 공사 |  | PD 6개소 * 3개층/옥외 |

- 본 장비 및 냉장설비시스템 적용에 따른 필요기기류, 부속장비 및 안전 보호장치 일체 포함.

- 신규로 교체되는 장비와 설비등이, 기존의 작동 시스템보다 동등 이상이 되어야 하며, 최고의 효율을 발휘하기 위한 모든 설비 시설을 갖추어야 된다.

- 철거장비: 기존 설치 및 운영중인 장비의 일체 철거 및 폐기 포함.

2.2. 공사 세부사항

- 건축기계설비공사 전문시방서에 준한다.

- 건축법, 기계설비법, 고압가스인허가 법령과 기타 관련 법규, 시행령/규칙/고시에 준한다.

- 필요시 상기 1), 2)항의 관계기관에 협의 및 인허가 사항을 포함한다.

- 장비 및 부대설비는 감독관에 사전승인 후 선정한다

- 배관 및 부속 류 사용 재질은 기존에 사용된 제품의 동등 이상 최상품을 사용한다.

- 모든 장비와 배관은 소음, 진동에 의한 영향이 없도록 방진체를 설치한다.

- 장비 형태 및 크기 변경에 따른 기초와 연결배관 변경공사(마감 도장공사)를 포함한다.

- 기존 장비와 부대장비는 철거 및 폐기처리(고자재 처리)한다.

- 검사는 내압, 기밀, 진공,시운전으로 분류하며 시험은 법정기준에 적합 하게 실시되어야 한다.

- 준공 및 인수인계

계약완료일 이전에 공사를 완료하고 감독관의 검사를 받은 후에 준공서류를 제출한다.

: 준공 도면(CAD 포함), Manual, 시험성적서, 시운전 보고서

: 준공사진 (작업 전/중/후 구분)

: 기타 공사관련 필요 서류.

2.3. 공사에 따른 안전관리 및 환경관리

- 국내/외 관련된 시방서 등에 준하여 공사 관리한다.

- 계약상대자는 산업안전보건법 등 관련법령에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여 안전사고를 방지하여야 하고 각종 상황발생시 즉시 감독자에게 보고하여야 한다.

- 공사(작업)전 필요한 안전조치(안전장구, 안전시설 등)를 취하여야 하며, 실험실 공용 구역 작업시에는 발주자가 요구하는 작업환경을 유지하여야 한다. 기타 안전관리에 관하여는 발주자에게 적극 요청 후 공사(작업)하여야 한다.

- 본 공사와 관련하여 계약상대자는 공사 중 인명 피해나 기존 시설물 훼손이 발생하지 않도록 철저히 관리해야 하며, 모든 사고 및 손해에 대한 민·형사상 책임과 배상 의무를 전적으로 진다. 시설물 오염 및 훼손 방지를 위한 보양 작업은 본 공사 범위에 포함되며, 훼손이 발생하였을 경우 계약상대자의 부담으로 즉시 원상 복구하여야 한다.

- 계약상대자는 공사 진행 시 안전관리자를 배치하여, 성실하게 안전관리를 수행하여야 하며, 공사(작업) 전 반드시 감독부서의 안전교육 이수 및 안전관리 관련 서류 등을 제출하고, 승인을 득한 후 공사(작업)하여야 한다.

- 중량물의 철거 및 설치시에는 반출/입 계획서를 제출하고, 작업에 따라 발생되는 폐기물은 적법하게 처리하여야 한다.

- 모든 장비류와 자재류는 친환경관리에 적합한 신규 제품으로 적용한다.

- 안전 및 보건 확보의무

- 계약상대자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 종사자의 안전·보건 상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 한다.

- 《계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항 (법 제4조, 제9조)

  - 재해예방에 필요한 인력 · 예산 · 점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치.

  - 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치.

  - 중앙행정기관 · 지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치.

  - 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치.

- 계약상대자는 중대재해 예방을 위한 「붙임1: 안전보건관리 준수 서약서」를 숙지한 후 착수하여야 하며, 계약 착수 시 대표자가 서명한 서약서를 제출하여야 한다.

2.4. 공사에 따른 품질관리

- 공사 계약 후에 착공계 및 공사계획서를 제출한다.

- 주요 장비류는 발주전에 제작도를 작성하여 승인을 받은 후에 발주한다.

- 주요공사 시작전에는 시공도를 작성하여 승인을 받는다.

- 반입되는 모든 자재 및 부품류는 KS 및 동등이상 제품을 사용한다.

- 장비의 표시 및 명판은 장비번호, 제원 등 기계인식에 필요한 내용들을 기입하고, 운전에 필요한 주의, 경고, 금지, 회전방향 등 식별에 필요한 표시를 하여 명판에 부착한다.

- 장비의 기초(패드)는 필요시에 재설치하여야 하며, 장비가 수평을 이룰 수 있도록 평탄하게 설치하여 기기의 최종 진동 전달을 흡수토록 한다.

- 공사의 진척, 노무자의 투입, 재료의 반입 및 사용 등 기타 공사관련 사항을 매일 보고(공사일보 제출)한다.

- 작업 시 발생하는 감염, 소음 및 분진 등에 의해 시설운영에 지장을 줄 경우 작업 시간 및 방법 등을 제한할 수 있으며, 이로 인한 추가적인 비용을 청구할 수 없다.

- 휴일 및 야간작업시는 담당자 및 휴일(야간)근무자의 확인을 득한다.

2.5. 공사에 따른 철거관리 (5층 석면/판넬 포함)

- 적용 범위

본 공사는 기존 실험·연구용 저온실 및 항온실의 판넬을 제외한 장비, 전원선, 석고 판넬 등을 철거하는 공사에 적용한다.

- 철거 폐기물

건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률  제2조  제1호에 따라 철거작업에  수반하여 발생

하는 각종 잔해물 등을 포함한다.

- 현장 조사 및 계획수립

  - 철거공사 계획 전에 주변 환경의 피해가 발생하지 않도록 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

  - 실험실의 청정도를 위하여 철거방법과 작업내용에 관한 계획을 수립 후 계획서를 제출한다.

  - 기존 시설물에 구조적 결함이 있거나 철거로 인해 구조적 결함이 발생할 것으로 예상될 경우에는 필요에 따라 구조 보강 공사를 선행한 후 철거 작업에 착수한다.

  - 기계, 전기, 배관, 통신설비 등의 위치를 확인하고 철거 작업을 실시한다.

- 철거된 자재 처분

  - 철거작업에 발생하는 폐기물은 파쇄, 분리수거후 전문업체에 의뢰해 합법적으로 처리하여야 한다.

  - 철거한 폐기물은 적재하지 않고 발생한 당일에 처리하는 것을 원칙으로 하며, 1일 이상일 경우 해체 폐기물을 적재할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

  - 폐기물에 대한 처리비용은 별도항목으로 내역서에 포함해야 한다.

  - 석면 폐기물은 사전 조사 →작업 신고 →해체 작업 →결과 제출 및 처리 단계를 거쳐야 하며, 허가 받은 업체가 작업하여야 하고 관할기관에 신고해야 한다

제3장. 특기 사항

3-1. 실별 장비 온도조건 및 제원 (제안서에 표기)

- 현재 콘덴싱 유니트는 외기 33℃, 응축온도 45℃이고 신규 장비는 기후변화로 인한 외기온도 상승으로 외기40℃ 응축온도 55℃로 응축부하를 선정한다.

| 층 | 쿨러 유니트 |  |  |  | 콘덴싱 유니트 (공냉식) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 실내온도 (℃) | 전열면적 (㎡) | 부하 (Kcal/h) | 제상방식 | 응축온도 (℃) | 압축기 (인버터) | 부하 (Kcal/h) |
| 4층 | +4 ℃ | 18.57 | 3,984 | 전기 | 55℃ | 5RT | 18,000 |
|  | +37 ℃ | 21.89 | 6,704 | N/A | 55℃ | 5RT | 18,000 |
| 3층 | +4 ℃ | 18.57 | 3,984 | 전기 | 55℃ | 5RT | 18,000 |
|  | +37 ℃ | 21.89 | 6,704 | N/A | 55℃ | 5RT | 18,000 |
| 2층 | +4 ℃ | 18.57 | 3,984 | 전기 | 55℃ | 5RT | 18,000 |
|  | +37 ℃ | 21.89 | 6,704 | N/A | 55℃ | 5RT | 18,000 |

- 실별 면적 33(㎥)

- 실별 온도(용도)에 적합한 제조사별 장비사양 계산서 작성, 온도 편차 제안서에 표기

3-2. 실별 장비류 사양 (제안서에 표기)

- 냉매 (ISO 17584:2005의 명칭과 분류에 따른다).

지구환경을 위해서 오존파괴지수(ODP)는 0.05 이하이면서 가능한 낮은 지구온난화지수 (GWP)의 친환경 냉매 사용을 권장한다.

- 콘덴싱 유니트 (실외기)

콘덴싱 유니트는 실외 설치를 기준으로 한다.

2-1) 압축기

  - 친환경 냉매를 사용하는 글로벌 제조사의 인버터형 압축기를 사용한다.

  - 압축기에는 방진장치를 장착하여 소음, 진동을 방지하여야 한다.

  - 방진은 방진 스프링이나 고무로 처리되어야 하며, 평도 ±5mm 이내로 조정 설치한다.

  - 고압가스인허가 법령에 적용이 안되는 RT로 설치해야 한다.

2-2) 공냉식 응축기

  - 순도 99.5% 이상의 순도를 가진 인탈산 동관을 사용하며, Fin은 알루미늄을 사용한다.

  - 양호하고 품질이 균일하여 사용상 유해한 결함이 없어야 한다.

  - U-PIPE 및 U-BAND는 이음매 없는 동관을 사용하며 품질이 균일하여야 한다.

2-3) 기타

  - 인버터 및 인버터형 압축기와 연동하여 냉매 유량 및 시스템 과열도를 정밀하게 제어가능한 전자팽창 밸브를 설치한다.

  - 냉매의 수분 제거를 위하여 드라이어를 설치한다.

  - 육안으로 냉매의 청결상태를 분별할 수 있도록 SIGHT GLASS를 설치한다.

  - 압축기 토출구에 OIL이 관내로 투입되는 현상을 최대한 방지하기 위하여 OIL- SEPARATOR를 설치하여 압축기 OIL이 정상으로 유지토록 하여야 한다.

  - ACCUMULATOR(액분리기)를 저압부에 설치하여 액 냉매가 압축기로 들어와 LIQUID HAMMER 현상이 일어나는 것을 방지한다.

  - 수액기를 설치하여 액 냉매를 저장하며 화재나 기타 과열될 경우 안전을 위하여 가용전을 설치한다.

  - 배관작업시 상호 공간을 두고 설치하되 가능한 최소정비 공간을 확보하여야 한다.

  - 고압, 저압의 상태를 확인할 수 있도록 게이지를 각각 설치한다.

  - 고·저압 스위치, 휀 제어스위치 설치한다.

3) 유니트 쿨러

3-1) 유니트 쿨러의 구성품

  - 휀/모터, COOLING COIL, FRAME 및 DRAIN PAN, 제상 히터 등으로 구성된다.

  - FAN MOTOR는 소음을 고려하여 제작하되 송풍량의 변화는 없어야 한다.

  - 고압, 저압의 상태를 확인할 수 있도록 게이지 와 냉매충전 니플을 설치한다.

3-2) FAN MOTOR

  - 증발기는 강제송풍식으로 FAN MOTOR는 절연 밀폐형으로 제작되어야 한다.

3-3) COOLING COIL

  - 순도 99.5% 이상의 순도를 가진 인탈산 동관을 사용하며 FIN은 알루미늄을 사용한다.

  - 양호하고 품질이 균일하여 사용상 유해한 결함이 없어야 한다.

  - U-PIPE 및 U-BAND는 이음매 없는 동관을 사용하며 품질이 균일하여야 한다.

  - 화학부식에 대한 동관 접합부의 내식성을 높이기 위한 재질 및 방법을 사용

하여야 한다.

3-4) 제상방식

  - ELECTRIC HEATER 제상방식을 채택한다. (+4℃ 냉장실기준)

  - 보호장치로 과열방지조절기를 설치하고, 반드시 동작시험을 하여야 한다.

3-5) 유니트 쿨러의 설치

  - FRAME은 건축물 천장 구조물에 전산볼트로 FRAME을 단단히 고정시킨다.

  - 유니트 쿨러와 FRAME이 닿는 부분에는 방진고무를 끼운 후 볼트를 체결하고, 볼트는 진동에 의한 풀림 방지를 위하여 이중으로 체결하여야 한다.

4) 자동 제어반

4-1) 각 실별 리모트 판넬

  - 제작도면(카탈로그 포함)을 작성하여 감독관의 승인을 득한 후 제작한다.

  - 차단기를 설치하여 과전류 발생시 회로를 차단한다.

  - 배선부분 양단은 도시된 선 번호를 반드시 붙이고, 압착 터미널을 사용한다.

  - 배선은 PVC DUCT와 단자판을 사용하여야 하며, 노출배선 되는 부분은 반드시 결속한다.

  - 각 기기의 모터를 제어하는 차단기는 열동형 과부하 계전기로 사용하고 특성에 따른 충분한 용량을 선정해야 한다.

  - 안전장치의 동작을 바로 알 수 있도록 표시등 및 경보기를 반드시 설치하여야 한다.

  - 중앙제어실의 하니웰 자동제어 감시화면과 연동 가능하도록 결선하여야 한다. (유니트 쿨러, 압축기, 실내온도 상태표시)

  - PANEL에는 반드시 접지 단자를 설치한다.

  - CONTROL PANEL은 다음의 기능을 만족하는 기종으로 선정하여야 한다.

    - 전원 ON/OFF및 온도의 표시, 제어가 가능해야 한다.

    - 장비 알람 발생시 개별적으로 표시되고, 현장 경고음이  발생하여야 한다.

    - 사용자가 조작하기 쉬운 제품을 사용한다.

    - 실내 온도에 의한 장비의 운전이 가능하도록 한다.

    - 유니트 쿨러 휀 및 전자 변, 전자 팽창변의 연동운전이 가능하도록 한다.

    - 유니트 쿨러의 제상은 주기, 시간 및 자동/수동 제어가 가능하도록 한다.

    - 실내 온도의 제어를 위한 조절기는, 온도 감지에 의한 ON/OFF 제어 및 온도 편차 조정, 온도설정이 가능하여야 한다.

    - 기계 보호용 펌프다운 시스템으로서 액전자변의 제어 방식이어야 한다.

    - 통신포트는 원격/모니터 2 PORT로 구성한다.

    - 실내에 부착되는 온도센서는 다음의 기능을 만족하는 것으로 사용한다.

      - 온도 범위: -50℃ ~ 100℃

      - 입력 전압: 220VAC 60HZ

      - 사양: NTC 10K

      - 센서: 2PORT실내/제상 센서 (제상센서는 현장상황에 따라 협의할 것)

      - 기타 사항은 감독관의 승인을 득한 후 반영한다

3-3. 배관 및 보온공사

- 동관은 이음매 없는 KS "L" TYPE을 사용하고 휘어지지 않고 품질이 균일하며 사용상 치수의 결함이 없어야 한다.

- 냉매 배관 시 용접의 접합부는 충분한 강도가 유지되고 누설이 없도록 하며 용접봉은 은납 3% 이상을 사용하여야 하고 작업온도에서 완벽한 접합이 이루어지도록 하고 감독자의 승인 후 연속작업에 임하여야 한다.

- 압축기의 토출구에 OIL이 관내로 투입되는 현상을 최대한 방지하기 위하여 OIL SEPARATOR를 설치하여 압축기 OIL이 최대한 정상으로 유지토록 하여야 한다.

- 표준 CYCLE에서 액관 및 저압관의 냉매의 흐름이 원활하도록 배관 작업 시 곡선부를 최소로 한다.

- ACCUMULATOR를 저압부에 설치하여 액냉매가 압축기로 들어와 LIQUID HAMMER 현상이 일어나는 것을 방지한다. (고무발포 보온재 보온10T이상)

- 냉매배관 용접부위는 BRUSHING 후 용접봉은 은납을 사용하여 누설이나 부식이 없도록 용접하며 반드시 1/200 ~ 1/250 이하의 구배를 주어 냉동Oil의 흐름이 용이하도록 한다

- 냉동설비의 재료, 구조 및 안전장치의 규격은 당 설비의 위해방지상 지장이 없는 안전성을 확보한다.

- 냉매배관은 진동, 충격, 부식 등으로 냉매가스가 누설되지 아니하도록 다음 기준에 적합하도록 한다.

  - 냉매설비는 진동에 의해 냉매가스가 누설할 우려가 있는 부분에 대하여 후렉시블관, 방진장치 등을 설치하고, 행거 또는 배관지지 부분에는 절연고무를 사용하여 마찰, 진동에 의한 파손을 방지할 수 있도록 한다.

  - 냉매설비의 돌출구 등 충격에 의해 쉽게 파손되어 냉매가스가 누설될 우려가 있는 부분에 대하여는 적절한 보호조치를 할 것.

  - 냉매설비의 외면의 부식에 의하여 냉매가스가 누설될 우려가 있는 부분에 대하여는 부식 방지를 위한 조치를 취할 것.

- 냉매배관의 기울기는 냉매가 흐르는 방향으로 1/200의 내림 구배를 갖도록 시공한다.

- 드레인 배관은 P.V.C을 사용하고 응축수가 고이지 않게 충분한 기울기를 주어 설치한다.

- 벽 또는 바닥, 천정 등을 관통하는 부분은 보온재로 보온 후에 우레탄 발포를 하여 열 손실이 없도록 시공한다.

- 각층 배관 Pit실에는 전용 트레이를 설치고정하고, 배관상호 간섭이 없어야 하며, 호실 구분 인식표를 부착한다.

- 보온재 사용은 준 불연 CLASS 1등급의 고무발포 보온재 10T이상으로 보온한다.

- 보온 시 배관 용접부위는 적색 테이프로 별도 표시한다. (누설점검 용이)

- 냉매배관 계통에 대한 누설검사는 질소가스를 사용하고 10Kg/㎠ 이상의 질소압력에서 변형 및 누설이 없고, 구성품의 손상이 없도록 하여야 한다.

3-4. 전기공사

- 기기 및 재료(기자재 및 부속품을 포함한다)는 별도로 명기하지 않는 한 모두 K.S규격중 최상품으로 사용하여야 하며 K.S가 없는 품목은 동등이상의 최상품을 사용하여야 한다.

- 본 제작· 설치에 사용되는 모든 자재는 취급 설명서 등의 기술자료를 구비하여 제출하여 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다.

- 검사는 전수검사, 샘플검사, 견본검사 등에 의하며 검사재료는 감독관이 지시하는 규격으로 분류하여 보관에 용이하도록 정리하여야 한다.

- 검사에 불합격한 기자재는 즉시 반출하여야 하며, 부득이한 경우에는 감독관에게 그 사유를 명시하고 반출 계획서를 제출하여 확인을 받아야 한다.

- 이 공사에 사용하는 배선재료는 특기사항이 없는 한 K.S 품을 사용하고, 건축기계설비 전기공사에 따르며 그 외에 것은 감독원 승인을 득한 후에 사용한다.

- 전선의 접속에는 압착 터미널을 사용하며 압착 터미널 사용이 곤란한 경우에는 감독자의 승인을 득한 후 다른 접속 방법을 사용한다.

- 전선의 접속은 전선 트레이나 배관 내에서는 피하여야 하며, JOINT BOX, PULL BOX접속하여야 하고 각종 배선이 용이하도록 R.S.T.N 색상구분을 하여야 하며, 제어선은 색상 및 Numbering하여 도면 상태로 접속하되 취급자 이외 다른 전기 전문가가 쉽게 알 수 있도록 공사하여야 한다.

- 동력선은 난연성 전선을 사용하고 제어선, 센서선, 접지선은 전기안전규격에 준하여 구분해서 사용하여야 한다.

- 전기 공사에는 특별한 경우를 제외하고는 그에 대응하는 종별 접지 공사를 하여야 하며 건축기계설비 접지공사에 따르며, 그 접지는 4계절을 통하여 규정된 값을 유지하도록 한다.

- 전선관은 P.V.C 전선관을 사용한다.

- 전선관 행거는 C-CHANNEL CLIP으로 2M 간격으로 견고하게 지지한다.

- 케이블 트레이가 관통하는 건물 벽,바닥의 Opening은 설치 후 밀봉하고 화재 확산 방지를 위하여 마감재는 불연성마감재로 사용하고, 마감재의 화재성능을 증빙하는 자료를 제출한다.

3-5. 완료검사 및 냉매충전

계약상대자는 감독관이 요구하는 품목에 대하여는 공인기관에서 일반적으로 수행하는 시험을 필하여 시험성적서를 제출하여야 한다. 이때 수반되는 제반 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

- 기밀검사

  - 내압검사에 합격한 압축기, 압력용기 및 밸브 등 구성부품이 모두 조립된 상태에서 내압강도의 확인에 이어 냉매배관의 기밀성능을 확인하기 위하여 실시한다.

  - 기밀검사는 누설의 확인이 쉽도록 압력시험으로 한다.

  - 검사에 사용하는 압축가스는 질소를 사용하고, 산소 또는 독성가스를 사용하지 않는다.

  - 검사압력은 설계압력 이상으로써 질소가스를 사용하고 10Kg/㎠ 이상의 압력에서 최소24시간 유지하여 누설여부를 확인하며 구성품의 변형, 누설, 손상이 없도록 하여야 한다.

  - 테스트는 액체, 거품 등을 도포하여 기포발생 유무에 따라 누설을 확인한다.

- 진공검사

  - 기밀검사 후 장치 내의 질소가스를 완전히 배출시킨다.

  - 진공펌프를 사용하여 진공작업후 24시간 이상 방치한다.

- 냉매의 충전

진공검사가 완료된 후 냉매를 장치내로 충전하며 방법은 현장여건에 따른다.

3-6. 시운전 및 공사완료

- 시운전은 충분히 점검할 수 있는 기간으로 하며, 사전에 시운전 예방조치를 강구하여 실시하고 시운전 기록표를 제출하여 감독자의 확인을 받아야 한다.

- 시운전을 실시하기 이전에 먼지 등 이물질을 완전히 제거한 후 시운전을 시행한다.

- 감독관의 입회 하에 시운전을 실시하고, 불완전한 부분이 발견될 경우에는 지체 없이 수정한다.

- 주요기기 또는 필요한 개소에는 인식표를 부착하여야 한다.

- 보온을 요하는 배관 및 장비에 대해서는 보온 시공 전에 녹, 먼지 등을 청소하여야 한다.

- 철거된 콘크리트. 보온재 및 기타 관련된 부산물 등을 건축물 폐기물로 분류하여 폐기물관리법에 위배됨이 없도록 지정폐기물 및 일반폐기물 처리업을 등록한 자에게 적법하게 처리하여야 한다.

- 준공 검사후에 유지 관리 보수에 필요한 운전관리 매뉴얼을 제출하고 운전교육을 실시한다.