COMMODITY DESCRIPTION

| HSK NO. | MODEL NO. | DESCRIPTION | UNIT | QUANTITY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mRNA Vaccine Manufacturing Container | Set | 1 |

A. Features

- Containerized GMP-compliant manufacturing facility (including maintenance at Grade D) based on a 40 ft High Cube container
40피트 하이큐브 컨테이너 기반의 GMP 규정 준수 제조 시설(Grade D 이상 유지/관리 포함)

- Support for cleanroom environments

클린룸 환경 지원

- Integrated HVAC system with HEPA filtration and controlled recirculation
HEPA 필터 및 제어 식 재순환 기능을 갖춘 통합 HVAC 시스템

- Environmental Monitoring System (EMS) for critical parameters (temperature, humidity, pressure, particles)
주요 매개변수(온도, 습도, 압력, 미립자) 모니터링을 위한 환경 모니터링 시스템(EMS)

- Integrated utilities and infrastructure, including UPS
무정전 전원 공급 장치(UPS)을 포함한 통합 유틸리티 및 인프라

- Controlled access systems including access control, interlock, CCTV, and intercom
출입 통제, 인터락, CCTV 및 인터콤을 포함한 출입 통제 시스템

- Air-transportable and internationally shippable design for on-site deployment.
항공 및 국제 운송과 현장 설치를 고려한 설계

B. Specifications

- Construction

  - External Structure

    - Container type (W x D x H): 40 ft High Cube container (12,192 × 2,438 × 2,896 mm)
컨테이너 크기: 40 ft High Cube 컨테이너 (12,192 × 2,438 × 2,896 mm)

    - CSC certification for international shipment
국제 운송을 위한 CSC 인증서 취득

    - Full-envelope insulation using high-performance polyurethane foam or equivalent
고성능 폴리우레탄 폼 또는 동등 이상 자재를 적용한 전면 단열 구조

    - Design to ensure temperature stability and prevent condensation
온도 안정성 확보 및 결로 방지를 고려한 설계

    - Protection rating: IP54 or higher
보호 등급: IP54 (방진 및 전방향 방수) 이상 보호 등급 적용

    - Exterior wrapping or coating with facility branding for protection and clear identification, suitable for outdoor installation
옥외 설치에 적합하도록 시설 보호 및 명확한 식별을 위한 외부 래핑 또는 코팅 및 브랜딩 적용

  - Internal Structure

    - Wall system constructed of insulated sandwich panels (urethane core) or equivalent
우레탄 코어 단열 샌드위치 패널 또는 동등 구조의 벽체

    - Epoxy resin flooring with integral coving at wall-floor and wall-wall junctions
벽-바닥 및 벽-벽 접합부 일체형 코빙 처리된 에폭시 바닥

    - Integrated equipment fixing mechanisms (e.g., brackets, anchors, or equivalent) for transport and operational stability
운송 및 운영 중 안정성 확보를 위한 장비 고정 장치 (브라켓, 앵커 등 동등 사양) 일체형 구조

    - Door system integrated with an access control system, with sliding door configuration designed to comply with CSC certification requirements
출입통제시스템과 연동된 출입 구조를 적용하고, CSC 인증 기준을 충족하도록 설계된 슬라이딩 도어 구성

  - GMP Compliance

    - Designed and constructed in compliance with cGMP requirements

cGMP 기준에 따라 설계 및 구축

    - Designed to support cleanroom environments suitable for the intended manufacturing process

제조 공정에 적합한 청정 환경을 지원하도록 설계

Layout, materials, and finishes for GMP-compliant cleaning, contamination control, minimization of contamination risk, and support of controlled manufacturing operations

GMP 기준에 부합하는 청소, 오염 관리, 오염 위험 최소화 및 통제된 제조 운영 지원을 위한 설계, 자재 및 마감

    - Cleanroom design in accordance with ISO 14644 (air cleanliness classification)

ISO 14644(공기 청정도 등급)에 따른 클린룸 설계

  - Transportation & Mobility

    - Designed for road, sea, and air transport without structural modification

구조 변경 없이 도로·해상·항공 운송이 가능하도록 설계

    - Includes a compatible trailer and chassis (gooseneck-type low-bed or equivalent) for transportation and on-site deployment

운송 및 현장 설치를 위해 구스넥 타입 로우 베드 또는 동등 사양의 트레일러 및 샤시 포함

    - Resistant to vibration, mechanical shock, and dynamic loads during lifting and transport, featuring a vibration-dampened chassis system (e.g., air-suspension or an equivalent system)
인양 및 운송 중 진동, 기계적 충격 및 동적 하중에 견디며, 무진동 샤시 시스템 (에어 서스펜션 또는 동등 수준의 시스템) 적용

    - Compliant with relevant ISO container standards (e.g., ISO 668, ISO 1496), international transport requirements, and local road traffic and operation regulations in the country of deployment (e.g., U.S., Europe, Africa)

관련 ISO 컨테이너 표준(예: ISO 668, ISO 1496), 국제 운송 기준 및 설치 국가(미국, 유럽, 아프리카 등)의 현지 도로 및 운행 규정 준수

    - Provides a detachable or foldable external access staircase with anti-slip features, structural stability, suitability for repeated use, and stowable configuration for transport
외부 탈착식 또는 접이식 접근 계단을 제공하며, 미끄럼 방지 기능과 구조적 안정성을 갖추고 반복 사용이 가능하며, 운송 시 수납 가능하도록 구성

- Utility

  - HVAC

    - HVAC system designed to maintain specified temperature and relative humidity

지정된 온도 및 상대습도 유지를 위한 공조 시스템 설계

    - Designed for reliable operation under varying external climatic conditions (e.g., high temperature/high humidity and low temperature/low humidity)

고온·고습 및 저온·저습 등 다양한 외부 환경 조건에서도 안정적으로 운전 가능한 설계

    - Controlled air recirculation with outdoor air supply for GMP operation and energy efficiency

GMP 운영 및 에너지 효율을 고려한 외기 도입 및 공기 재순환 제어

    - Design environmental conditions: 18–25°C / 30–65% RH

실내 환경 조건: 18–25°C/ 30–65% RH

    - HEPA filtration applied to supply air to maintain required cleanroom conditions

요구되는 청정 환경 유지를 위한 공급 공기 HEPA 필터 적용

    - Positive pressure differential maintained between classified areas to prevent cross-contamination
구역 간 교차 오염 방지를 위한 차압(양압) 유지 구조

    - HVAC system configured to avoid external protrusions (e.g., outdoor units), ensuring suitability for transport and compliance with container transport and certification requirements

운송 및 컨테이너 인증(CSC 등)을 고려하여 외부 돌출(예: 실외기)이 발생하지 않도록 공조 시스템 구성

  - Electrical System

    - Electrical system designed in accordance with applicable laws and regulations

관련 법규에 따라 설계된 전기 시스템

    - Main distribution panel and internal wiring designed for stable operation of all installed systems and equipment

설치된 모든 시스템 및 장비의 안정적 운전을 위한 주배전반 및 내부 배선 설계

    - Recessed external power connection interface for connection to site utilities and external generators
현장 전원 및 외부 발전기 연결을 위한 매립형 외부 전원 연결 인터페이스

    - External power interface protected against environmental exposure and mechanical impact
외부 전원 인터페이스는 환경 노출 및 기계적 충격으로부터 보호되도록 설계

    - Clear labeling and identification of all electrical circuits and panels
모든 전기 회로 및 분전반에 대한 명확한 표기 및 식별 체계

    - Adequate space provided for inspection, maintenance, and safe operation
점검, 유지보수 및 안전 운용을 위한 충분한 작업 공간 확보

    - Proper grounding and electrical protection system including breakers and surge protection devices

차단기 및 서지 보호 장치를 포함한 적절한 접지 및 전기 보호 시스템

    - Includes the supply and configuration of transformers based on individual equipment power specifications, if necessary.

장비별 전원 사양에 따른 변압기(필요 시) 공급 및 구성 포함

    - Designed for ease of maintenance and global availability of spare parts
해외 운용을 고려한 유지관리 편의성 및 글로벌 부품 수급이 가능한 구조

  - Uninterruptible Power Supply (UPS)

    - The system shall exclude HVAC and provide power exclusively to essential equipment (Analytical instruments, Deep Freezers, Freezer, Refrigerator, Clean booth, etc.).
HVAC를 제외한 핵심 장비 전용 전원 공급 (분석장비, 초저온 냉동고, 냉동고, 냉장고, 클린부스 등)

    - UPS designed to provide at least 30 minutes of backup time considering an approximate internal load of 10 kW
내부 전력 사용량(약 10 kW)을 고려하여 최소 30분 이상의 백업이 가능하도록 UPS 설계

    - Battery capacity optimized to maximize backup time within designated installation space
지정된 설치 공간 내에서 백업 시간을 최대화할 수 있도록 배터리 용량 최적화

    - Battery system designed for safe operation and easy replacement
안전 운전 및 교체 용이성을 고려한 배터리 시스템 설계

    - Visual and audible alarm functions for UPS status and fault conditions
UPS 상태 및 이상 발생 시 시각 및 청각 알람 기능

    - Designed for ease of maintenance and global availability of spare parts
해외 운용을 고려한 유지관리 편의성 및 글로벌 부품 수급이 가능한 구조

  - Environmental Monitoring System (EMS)
환경모니터링시스템

    - Monitoring and record critical environmental parameters, including temperature, relative humidity, differential pressure, and airborne particle counts
온도, 상대 습도, 차압 및 공기 중 입자 수를 포함한 주요 환경 매개변수를 모니터링하고 기록

    - Alarm monitoring with local visual and audible alarms for system conditions and out-of-limit deviations

시스템 상태 및 허용 범위를 벗어난 이상 조건에 대해 시각 및 청각 경보를 포함한 알람 모니터링 기능

    - Automatic data recording, storage, and retrieval capability for environmental monitoring to support GMP compliance and audit requirements

GMP 준수 및 감사 대응을 위한 환경 데이터의 자동 기록, 저장 및 조회 기능

    - Remote monitoring capability via external access using mobile or web-based platform

모바일 또는 웹 기반 플랫폼을 통한 외부 접근 원격 모니터링 기능

  - Automatic Control System
자동제어시스템

    - Control of HVAC and environmental parameters

공조 및 환경 조건 제어

    - Setpoint control for temperature, humidity, airflow, and pressure

온도, 습도, 기류 및 차압 설정 값 제어

    - Alarm and interlock functions

알람 및 인터락 기능

    - Remote monitoring capability via external access using mobile or web-based platform

모바일 또는 웹 기반 플랫폼을 통한 외부 접근 원격 모니터링 기능

    - Functional separation of the control system from the EMS, with allowance for appropriate interfacing where required

제어 시스템과 EMS의 기능적 분리 및 필요 시 적절한 인터페이스 허용

  - Security & Safety Systems

    - Intercom System

      - Two-way voice communication system for normal operation and emergency situations
정상 운전 및 비상 상황 대응을 위한 양방향 음성 통신 시스템

      - Intercom stations installed in each room

각 실별 인터콤 단말기 설치

      - Clear audio transmission suitable for industrial environment

환경에 적합한 명확한 음성 전달 기능

    - Access Control System
출입통제시스템

      - Access authorization management and audit trail system

출입 권한 관리 및 접근 이력 추적 시스템

      - Automatic recording of access events, including at a minimum user identification, date and time, and entry and exit points
사용자 식별 정보, 출입 일시 및 출입 위치를 포함한 출입 기록 자동 생성

      - Secure storage of access records with retrieval capability and protection against unauthorized modification

출입 기록의 안전한 저장, 조회 기능 제공 및 무단 변경 방지

      - Vendor capability for global technical support and overseas maintenance preferred

글로벌 기술 지원 및 해외 유지보수 지원 가능 업체 우대

    - CCTV Monitoring System
CCTV모니터링시스템

      - CCTV cameras installed (Final quantity and location subject to adjustment based on approved layout)

CCTV 설치(최종 수량 및 위치는 승인된 레이아웃에 따라 조정 가능)

      - Real-time simultaneous display of all camera feeds on dedicated monitor

전용 모니터에서 모든 카메라 영상 실시간 동시 표시

      - High-definition resolution for clear identification of personnel movement

인원 식별이 가능한 고해상도 영상

      - Elimination of blind spots within monitored areas

감시 구역 내 사각지대 최소화

      - NVR and monitoring display shall be installed

NVR 및 모니터 설치

      - Remote viewing capability via external network access
외부 네트워크를 통한 원격 열람 기능

    - Fire Detection System

      - Smoke detectors installed in classified and technical areas

청정 구역 및 설비 구역에 연기 감지기 설치

      - Local audible alarm for fire detection events

화재 감지 시 현장 경보음 발생

      - Remote alarm notification capability for external monitoring

외부에서 확인 가능한 원격 알람 통보 기능

      - Provision of portable fire extinguishers in accordance with applicable fire safety regulations

관련 소방법 기준에 따른 휴대용 소화기 비치

    - Plumbing and Drainage

      - No provision of plumbing or wastewater piping systems within the facility
본 시설은 급·배수 및 폐수 배관 설비를 적용하지 않음

      - Liquid waste generated during operation to be collected and stored using container-based systems without fixed piping connections

      - 공정 중 발생하는 폐액은 별도 배관 없이, 폐액통 기반의 수거 및 보관 방식으로 처리

- Equipment

  - Ultra-Low Temperature Freezer (Deep Freezer) 
초저온 냉동고

    - Operating temperature: nominal –80 °C

    - Capacity: Approx. 150 ~ 200 litres or greater
Capacity and configuration shall be selected to maximize use of the available installation space.
설치 공간 내 최대 활용이 가능하도록 용량 및 형식을 선정

    - Alarm system: Visual and audible alarms for power failure and fault conditions, etc.

전원 장애 및 고장 상태 발생 등 시각적 및 청각적으로 알림을 제공하는 알람 시스템

    - Digital temperature monitoring with alarm and data recording support

디지털 온도 모니터링 및 경보/데이터 기록 기능

    - Firmly secured to prevent movement or detachment during operation

운용 중 흔들림 또는 이탈이 없도록 안정적으로 고정

    - Inclusion of Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification (OQ) as part of equipment supply
장비 공급 범위에 설치 적격성 평가(IQ) 및 운전 적격성평가(OQ) 포함

    - Use of standardized components to facilitate maintenance for overseas deployment
해외 운용 시 유지관리를 용이하게 하기 위한 표준화 부품 적용

  - Refrigerator
냉장고

    - Operating temperature: nominal +4 °C

    - Capacity: Approx. 150 ~ 200 litres or greater
Capacity and configuration shall be selected to maximize use of the available installation space.
설치 공간 내 최대 활용이 가능하도록 용량 및 형식을 선정

    - Alarm system: Visual and audible alarms for power failure and fault conditions, etc.

전원 장애 및 고장 상태 발생 등 시각적 및 청각적으로 알림을 제공하는 알람 시스템

    - Digital temperature monitoring with alarm and data recording support

디지털 온도 모니터링 및 경보/데이터 기록 기능

    - Firmly secured to prevent movement or detachment during operation

운용 중 흔들림 또는 이탈이 없도록 안정적으로 고정

    - Inclusion of Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification (OQ) as part of equipment supply
장비 공급 범위에 설치 적격성 평가(IQ) 및 운전 적격성평가(OQ) 포함

    - Use of standardized components to facilitate maintenance for overseas deployment
해외 운용 시 유지관리를 용이하게 하기 위한 표준화 부품 적용

  - Freezer
냉동고

    - Operating temperature: nominal –20 °C

    - Capacity: Approx. 150 ~ 200 litres or greater
Capacity and configuration shall be selected to maximize use of the available installation space.
설치 공간 내 최대 활용이 가능하도록 용량 및 형식을 선정

    - Alarm system: Visual and audible alarms for power failure and fault conditions, etc.

전원 장애 및 고장 상태 발생 등 시각적 및 청각적으로 알림을 제공하는 알람 시스템

    - Digital temperature monitoring with alarm and data recording support

디지털 온도 모니터링 및 경보/데이터 기록 기능

    - Stability: Firmly secured to prevent movement or detachment during operation

안전성: 운용 중 흔들림 또는 이탈이 없도록 안정적으로 고정

    - Inclusion of Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification (OQ) as part of equipment supply
장비 공급 범위에 설치 적격성 평가(IQ) 및 운전 적격성평가(OQ) 포함

    - Use of standardized components to facilitate maintenance for overseas deployment
해외 운용 시 유지관리를 용이하게 하기 위한 표준화 부품 적용

  - Hydrogen Peroxide Sterilant(Automatic Fumigation System)
과산화수소 훈증 장치

    - Sterilization method: Vaporized hydrogen peroxide (H₂O₂) decontamination

    - Power consumption: Approx. 1.8 kWh (max.) per cycle

    - Installation of a fumigation cycle with user-friendly initiation via a dedicated control unit.

전용 제어 장치를 통해 손쉽게 구동 가능한 훈증 사이클

    - Hydrogen Peroxide Sterilant shall be built-in to optimize space and maintain a clean environment.

효율적인 공간 활용 및 청정 환경 유지를 위해 훈증 장치는 빌트인 방식으로 설치

    - Application of equipment with proven installation experience in containerized facilities

컨테이너형 시설에 설치 사례가 있는 검증된 장비 적용

    - Inclusion of Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification (OQ) as part of equipment supply
장비 공급 범위에 설치 적격성 평가(IQ) 및 운전 적격성평가(OQ) 포함

    - Use of standardized components to facilitate maintenance for overseas deployment
해외 운용 시 유지관리를 용이하게 하기 위한 표준화 부품 적용

  - Liquid Waste Safety Cabinet

폐액보관함

    - Application: Safety cabinet for temporary storage of liquid chemical waste

액체 화학 폐기물의 임시 보관용 안전 캐비닛

    - Filtration: Vapor filtration system for hazardous vapor control

유해 증기 흡착을 위한 통합 활성탄 필터

    - Compatible with wastewater hose connection for safe and proper drainage

폐수 호스 연결이 가능하도록 설계되어 안전한 배출이 가능할 것

  - Passbox

패스박스

    - Interlocked Passbox System: Electronic or mechanical interlocks to prevent simultaneous door opening and cross-contamination.
교차 오염 방지 및 청정 환경 유지를 위해 구역 간 인터락 시스템 적용

    - Seamless internal finish and airtight sealing to prevent leakage.
기밀성 및 마감: 누기 방지를 위한 기밀 실링 및 이음매 없는 (Seamless) 내부 마감 처리

    - Structure: STS304 casing with safety glass doors.

    - UV Lamp installation: Automatically activates only when both doors are closed
UV 램프 설치 (양측 도어가 모두 닫혔을 때만 자동 작동)

    - Status Indicators (Warning Lights): Visual status lamps (Warning/Indicator lights) must be installed to clearly show the "Occupied" or "Door Open" status, preventing accidental operation.
상태 표시등: 오조작 방지를 위해 '사용 중' 또는 '도어 열림' 상태를 식별할 수 있는 표시등 설치

    - Timer & Control: Features an adjustable sterilization timer or a manual On/Off switch for flexible operation.
타이머 및 제어: 유연한 운영을 위한 살균 타이머 (시간 조절 가능) 또는 수동 On/Off 스위치 적용

    - Designed to ensure no adverse impact on the controlled environment of adjacent areas during material transfer (e.g., air supply/exhaust and airflow control measures, as applicable)

물품 이송 시 인접 구역의 환경에 영향을 주지 않도록 설계되어야 함 (급기/배기 공기 흐름 제어 방안 등 관련 시 포함)

  - Stainless Steel Table

    - The tabletop shall be constructed of durable, cleanable stainless-steel material suitable for routine cleaning and contamination control
상판은 세척 및 오염 관리에 적합한 내구성 있는 스테인리스 스틸 재질

    - Provision of stainless steel workbenches with adequate surface area and load-bearing capacity
충분한 작업 면적과 하중 지지 능력을 갖춘 스테인리스 작업대 제공

    - To be installed in areas excluding designated equipment placement spaces(Dimensions based on final equipment layout and operational requirements)
크기는 최종 장비 배치 및 운영 요구사항에 따라 결정

    - Firmly secured to prevent movement or detachment during operation

운용 중 흔들림 또는 이탈이 없도록 안정적으로 고정

  - Cabinets

    - Installation of cabinets and equipment shelving (Floor-standing, Wall-mounted/Upper cabinets, etc.)
캐비닛 및 장비 선반 설치 (스탠드형, 상부 캐비닛 등)

    - To be installed in areas excluding designated equipment placement spaces

장비 배치 공간을 제외한 구역에 설치

    - Firmly secured to prevent movement or detachment during operation

운용 중 흔들림 또는 이탈이 없도록 안정적으로 고정

- Documentation

  - TAB (Testing, Adjusting, and Balancing)

    - TAB (Testing, Adjusting, and Balancing) performed to achieve specified airflow rates, pressure differentials, and air change rates
설계 풍량, 차압 및 환기 횟수를 충족하기 위한 시험·조정·밸런싱(TAB) 수행

    - Measurement and adjustment of supply and exhaust air systems
급·배기 시스템 측정 및 조정

    - TAB report provided as a basis for subsequent qualification activities
TAB 보고서를 제공하고, 이후 적격성 평가의 기준 자료로 활용

    - Performed after connection and availability of required site utilities, including electrical power

현장 전력 등 필수 유틸리티가 연결된 이후에 수행

  - Validation Documentation

    - Provision of validation documentation necessary to demonstrate GMP compliance
GMP 준수 입증에 필요한 밸리데이션 문서 제공

    - Inclusion of validation protocols, test records, deviation records, and validation reports
프로토콜, 시험 기록, 일탈 기록 및 밸리데이션 보고서 포함

    - Documentation in accordance with applicable data integrity principles
데이터 무결성 기준에 따른 문서화

    - Corrective actions for any deviations or non-conformances identified during validation activities to be addressed and closed by the contractor

밸리데이션 수행 중 발생한 일탈 및 부적합 사항에 대한 시정조치는 계약업체가 조치 및 완료

  - Factory Acceptance Test (FAT)

    - Inclusion of Factory Acceptance Test for applicable customized and integrated systems prior to shipment
출하 전 맞춤 제작 및 통합 시스템에 대한 공장 인수시험 포함

    - Verification of fabrication quality, configuration, control logic, and functional performance
제작 품질, 구성 상태, 제어 로직 및 기능 성능 검증

    - Provision of documented FAT results
FAT 결과 문서 제공

  - Site Acceptance Test (SAT)

    - Inclusion of Site Acceptance Test following installation at site
현장 설치 완료 후 현장 인수시험 포함

    - Verification of installation integrity, system integration, and functional readiness
설치 적합성, 시스템 연동 상태 및 기능 준비 상태 검증

    - Provision of documented SAT results
SAT 결과 문서 제공

    - Performed after connection and availability of required site utilities, including electrical power

현장 전력 등 필수 유틸리티가 연결된 이후에 수행

  - Installation Qualification (IQ)

    - Verification of installation compliance with approved drawings and technical specifications
승인 도면 및 기술 사양 기준 설치 적합성 검증

    - Verification of equipment identification, configuration, and utility connections
장비 식별, 구성 상태 및 유틸리티 연결 상태 확인

    - Support for execution of user-approved qualification protocols

사용자 승인 프로토콜 수행 지원

    - Documentation of IQ protocol and report
IQ 프로토콜 및 보고서 문서화

    - Performed after connection and availability of required site utilities, including electrical power

현장 전력 등 필수 유틸리티가 연결된 이후에 수행

  - Operational Qualification (OQ)

    - Verification of operational performance under defined environmental and design parameters
정의된 설계 및 환경 조건에서의 운전 성능 검증

    - Verification of alarm functions, interlocks, and control response
알람 기능, 인터락 및 제어 응답 성능 검증

    - Documentation of OQ protocol and report
OQ 프로토콜 및 보고서 문서화

    - Performed after connection and availability of required site utilities, including electrical power

현장 전력 등 필수 유틸리티가 연결된 이후에 수행

  - Standard Operating Procedures (SOP)

    - Provision of SOPs related to operation, maintenance, alarm response, and emergency response, etc.
운영, 유지관리, 경보 대응 및 비상 대응 등 관련 SOP 제공

    - Inclusion of procedures necessary for routine operation and GMP compliance
일상 운전 및 GMP 준수를 위한 절차 포함

    - Delivery in electronic and hard copy formats
전자 문서 및 인쇄본 형태 제공

- Delivery, Installation & Warranty

  - Responsibility: Delivery from the manufacturing site to IVI (International Vaccine Institute) or a user-designated site on a user-specified date
제조 현장에서 IVI(국제백신연구소) 또는 사용자가 지정한 현장까지, 사용자 지정 일정에 맞춰 납품

  - The contractor is responsible for on-site positioning and complete utility connection (Power & Communication/Data cables) to ensure the facility is fully operational
계약자는 현장 위치 선정 및 모든 유틸리티 연결(전력 및 통신/데이터 케이블)을 완료하여 시설이 완전히 가동될 수 있도록 해야함

  - Site utilities: Site utilities (e.g., external power supply) provided by the user; connection work performed in coordination with the contractor in accordance with the agreed scope of responsibility

현장 유틸리티(외부 전원 등)는 사용자가 제공하며, 연결 작업은 합의된 책임 범위에 따라 계약업체와 협의하여 수행

  - Initial system checks and commissioning performed by the supplier to confirm readiness for acceptance testing prior to final acceptance

최종 승인 전, 인수 시험 준비 상태 확인을 위해 공급업체가 초기 시스템 점검 및 시운전 수행

  - Provision of post-warranty maintenance services under a paid service agreement, including continuous technical support

보증기간 종료 이후 유상 유지보수 계약을 통한 지속적인 기술 지원 제공

  - 36 months (3years) warranty after delivery.

납품 후 36개월(3년) 하자 보증

  - Provision of appropriate packaging, protection, and securing measures to prevent damage during transportation

운송 중 손상을 방지하기 위한 적절한 포장, 보호 및 고정 조치 포함

  - Routine inspection and maintenance of container and trailer systems (container structure; braking, suspension, leveling, and landing gear)

컨테이너 및 트레일러 시스템 정기 점검 및 유지관리 (제동장치, 서스펜션, 수평 유지, 랜딩기어)

  - Training: Provision of basic operational and maintenance training for designated personnel, conducted in at least three sessions prior to installation and at least three sessions following installation

지정된 담당자에 대한 기본 운영 및 유지관리 교육 제공 (인수 전∙후를 포함하여 최소 각 3회 이상 제공)

  - Provision of as-built drawings reflecting the final installed condition upon completion of installation

설치 완료 후 최종 설치 상태를 반영한 최종 도면 제공

  - As-built Drawings: Including at a minimum, layout, electrical, HVAC, piping, and sensor locations

준공 도면: 배치도, 전기, HVAC, 배관 및 센서 위치 포함

  - Final Package: All documentation must be provided in both electronic and hard copy formats
모든 문서는 전자 및 인쇄본 형식으로 모두 제공

C. Remarks

a)  Bidders offering products that are equivalent to or exceed the specifications outlined above are eligible to participate in this bid.

위 규격서에서 명시한 제품과 동등 이상의 다른 제품 납품이 가능한 업체는 입찰에 참가할 수 있음